## Миасское подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
фидер "ТП-75-1, фидер "ТП-75-2" ПС 110/10 Ильменская
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-02 | 8: 1; 9: ООО "Экстра" телеком.оборудов.; 10: 4; 11: 1; 12: 1; 13: 3; 14: 760.6667; 22: 94
[7 empty] | 3 | ЖД Макеева,82, ВРУ-3, пристрой ввод 2 | 21 | 28 | 30 | 5
[7 empty] | 4 | ЖД Макеева,82, ВРУ-1, ввод 1 | 571 | 428 | 482 | 33 |  | 390 | 395 | 390 | 225 | 228 | 228
[7 empty] | 5 | ЖД Макеева,82, ВРУ-2, ввод 1 | 230 | 195 | 233 | 26
[7 empty] | 7 | газовая котельная Макеева,82, ввод1 | 20 | 16 | 22 | 5
[8 empty] | Итого | 846 | 668 | 768 | 72
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-2 | 630 | 900 | 2022-12-02 | 8: 9; 9: ЖД Макеева,82, ВРУ-1, ввод 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 55.6667; 22: 7.2222
[7 empty] | 10 | ЖД Макеева,82, ВРУ-2, ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402 | 400 | 400 | 231 | 232 | 232
[7 empty] | 11 | Гаражи | 17 | 33 | 30 | 8
[7 empty] | 12 | газовая котельная Макеева,82, ввод2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | Стройка | 20 | 25 | 18 | 8
[7 empty] | 16 | ЖД Макеева,82, ВРУ-3, пристрой ввод 1 | 8 | 7 | 9 | 1
[8 empty] | Итого | 45 | 65 | 57 | 17
ПРП-8 ЦРП-10 АО АЗ "Урал"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-803 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-02 | 1 | ЖД №9 б.Карпова ввод 1 | 220 | 200 | 235 | 16 | 218.3333 | 392 | 392 | 390 | 225 | 225 | 224 | 66.9516
[8 empty] | Итого | 220 | 200 | 235 | 16
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-803 | Т-2 | 250 | 351 | 2022-12-02 | 1 | ЖД №9 б.Карпова ввод 2 | 145 | 88 | 110 | 18 | 114.3333 | 394 | 396 | 395 | 226 | 227 | 226 | 41.3105
[8 empty] | Итого | 145 | 88 | 110 | 18
фидер "Кошкуль-Дачный" ПС ГПП 35/6 кВ ТРУ
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-131 | Т-1 | 100 | 144 | 2022-12-02 | 1 | ф.1 СНТ Дачный | 10 | 15 | 8 | 7 | 11 | 386 | 385 | 386 | 223 | 223 | 223 | 10.4167
[8 empty] | Итого | 10 | 15 | 8 | 7
фидер "Автотехникум" ПС 35/6 кВ МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-226 | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-02 | 1 | ул.Демидова | 10 | 12 | 11 | 3 | 11 | 390 | 389 | 390 | 225 | 225 | 225 | 5.1948
[8 empty] | Итого | 10 | 12 | 11 | 3
фидер "Курортный" ПС 110/10 кВ Тургояк
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-287 | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-02 | 1 | ул.Ленина 333,335,337,339,341 | 35 | 31 | 18 | 15 | 28 | 375 | 375 | 376 | 218 | 217 | 218 | 15.1515
[8 empty] | Итого | 35 | 31 | 18 | 15
фидер "Атлян" ПС 35/6 кВ Миасс-золото
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-340 | Т-1 | 25 | 36.1 | 2022-12-02 | 1 | ф.1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 372 | 375 | 375 | 216 | 218 | 218 | 16.6205
[8 empty] | Итого | 6 | 0 | 3 | 2
фидер "Уралрезина" ПС 35/6 кВ Миасс-золото
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-2101 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-02 | 1 | ф.Русин | 76 | 61 | 130 | 50 | 271.3333 | 370 | 372 | 368 | 214 | 215 | 212 | 49.8276
[7 empty] | 2 | ф.Гунько | 102 | 173 | 105 | 22
[7 empty] | 3 | ул.Транспортная | 70 | 55 | 42 | 18
[8 empty] | Итого | 248 | 289 | 277 | 90
фидер "Кирзавод" ПС 35/6 кВ МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-5001 | Т-1 | 63 | 91 | 2022-12-02 | 1 | КНС №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 382 | 380 | 222 | 220 | 220 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "МЖК -1, фидер "МЖК-2" ПС 110/10 Гагаринская
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-532П | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-04 | 8: 1; 9: Газовая котельная ввод 1; 10: 20; 11: 25; 12: 18; 13: 5; 14: 417.6667; 22: 53.3333
[7 empty] | 2 | ЖД №2 кв.Молодежный ввод 1 | 226 | 271 | 236 | 35 |  | 402 | 400 | 402 | 231 | 232 | 230
[7 empty] | 3 | ЖД №3 кв.Молодежный ввод 1 | 132 | 184 | 141 | 31
[8 empty] | Итого | 378 | 480 | 395 | 71
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-532П | Т-2 | 630 | 900 | 2022-12-04 | 8: 6; 9: ЖД №2 кв.Молодежный ввод 2; 10: 124; 11: 138; 12: 105; 13: 20; 14: 224; 22: 31.3333
[7 empty] | 7 | ЖД №3 кв.Молодежный ввод 2 | 63 | 144 | 98 | 24 |  | 405 | 403 | 402 | 233 | 230 | 230
[7 empty] | 9 | Газовая котельная ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 187 | 282 | 203 | 44
фидер "Город-4" ПС 110/35/10 кВ Карабаш
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-12 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-03 | 4 | ф.1 | 102 | 70 | 32 | 31 | 124.3333 | 370 | 373 | 370 | 214 | 215 | 214 | 51.8519
[7 empty] | 5 | ф.2 | 80 | 51 | 38 | 25
[8 empty] | Итого | 182 | 121 | 70 | 56
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-61 | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-03 | 1 | ф.1 ул.Дальняя | 8 | 5 | 12 | 4 | 8.3333 | 372 | 375 | 370 | 214 | 216 | 214 | 5.1948
[8 empty] | Итого | 8 | 5 | 12 | 4
фидер 6кВ "ПЭ Биргильда - Бишкиль"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-2 | Т-1 | 30 | 43.3 | 2022-12-01 | 1 | Поселок | 8 | 39 | 8.38 | 3 | 20.46 | 411 | 412 | 410 | 230 | 226 | 233 | 94.6882
[7 empty] | 2 | Скважина | 2 | 2 | 2 | 0
[8 empty] | Итого | 10 | 41 | 10.38 | 3
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-3 | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-01 | 1 | Поселок | 79 | 37 | 91 | 24 | 89.3333 | 388 | 390 | 392 | 217 | 222 | 225 | 44.1558
[7 empty] | 2 | Отопление 8-кв. дома | 13 | 4 | 11 | 0
[7 empty] | 3 | Освещение 12-кв. дома | 0 | 21 | 0 | 14
[7 empty] | 4 | Освещение 8-кв. дома | 10 | 2 | 0 | 7
[8 empty] | Итого | 102 | 64 | 102 | 45
фидер 10кВ "Кундравы" ПС 110/10 Кундравы
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-38 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-01 | 2 | цех ТЗИ ввод 1 | 185 | 180 | 189 | 34 | 184.6667 | 393 | 390 | 392 | 222 | 225 | 221 | 32.5862
[8 empty] | Итого | 185 | 180 | 189 | 34
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-38 | Т-2 | 400 | 580 | 2022-12-01 | 8: 7; 9: розетка; 14: 156.6667; 22: 31.0345
[7 empty] | 8 | цех ТЗИ ввод 2 | 180 | 150 | 140 | 12 |  | 413 | 409 | 410 | 234 | 234 | 233
9
[8 empty] | Итого | 180 | 150 | 140 | 12
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-501П | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-01 | 1 | ф.Быт | 18.2 | 20.4 | 3.8 | 12 | 14.1333 | 412 | 412 | 414 | 233 | 231 | 238 | 8.8312
[8 empty] | Итого | 18.2 | 20.4 | 3.8 | 12
фидер 10кВ "Ключевка" ПС 110/10 Варламово
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-209П | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-01 | 8: 3; 9: пер.Южный; 10: 13; 11: 45; 12: 32; 13: 25; 14: 101; 22: 19.8276
[7 empty] | 4 | ул.9 Мая | 75 | 70 | 68 | 20 |  | 400 | 405 | 402 | 232 | 228 | 228
[8 empty] | Итого | 88 | 115 | 100 | 45
фидер 10кВ "Александровка" ПС 110/10 Варламово
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-526П | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-01 | 1 | ф.Быт | 53 | 51 | 67 | 16 | 57 | 400 | 397 | 398 | 231 | 228 | 224 | 29.0043
[8 empty] | Итого | 53 | 51 | 67 | 16
Исполнитель: (должность) |  |  | Гл.инженер |  |  |  | 8: Гладких В.М.
Проверил: (должность) |  |  | Технический директор |  |  |  | 8: Петров А.Б.

## Южноуральское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № - Замеры нагрузок и напряжений
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А |  | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс. | Количество потребителей, шт
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное |  |  |  |  | ФЛ | ЮЛ | из них социально значимые
[6 empty] | Дата проведения замера |  |  | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
фидер "Стройка" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2502 | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-07 | 1 | Рембаза | 12 | 0 | 0 | 11 | 12.6667 | 388 | 391 | 386 | 221 | 226 | 217 | 5.4834 | 8.658 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Транс | 0 | 0 | 12 | 11 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Петра + | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | ИП Анастасов | 8 | 0 | 6 | 7 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 20 | 0 | 18 | 29
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2504 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-07 | 1 | Стройкон | 4 | 7 | 8 | 3 | 91.3333 | 390 | 400 | 401 | 222 | 226 | 233 | 10.1481 | 10.4444 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Гермес | 13 | 4 | 1 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Пато | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | ПрогрессМ | 4 | 10 | 8 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | Уралгазавтоматика | 59 | 56 | 58 | 10 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 6 | Дроздова | 0 | 5 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 7 | Дом престарелых | 1 | 7 | 2 | 1 | [9 empty] | 0 | 6 | 1
[7 empty] | 8 | Матросов | 5 | 5 | 10 | 6 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 9 | Ремекс | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 10 | Шанс | 0 | 0 | 6 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 86 | 94 | 94 | 27
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2506 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-09 | 1 | Полиммераппарат 1 | 50 | 52 | 52 | 3 | 98.3333 | 378 | 384 | 380 | 215 | 214 | 215 | 16.954 | 17.931 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Вершинин | 30 | 22 | 20 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Пашков | 24 | 18 | 27 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | Полиммераппарат 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | Полиммераппарат 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 104 | 92 | 99 | 12
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2508 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-09 | 1 | Контар 1 | 74 | 50 | 46 | 7 | 149 | 408 | 406 | 404 | 229 | 232 | 219 | 25.6897 | 29.1379 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Контар 2 | 50 | 55 | 67 | 6 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Полимераппарат | 45 | 30 | 30 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 169 | 135 | 143 | 17
фидер "АЗПБ" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-1 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-07 | общ. | Уралграфит | 120 | 150 | 220 | 6 | 163.3333 | 384 | 387 | 384 | 221 | 220 | 221 | 18.1481 | 24.4444 | 0 | 1 | 0
|  |  | Т-2 | 630 | 900 |  |  | Итого | 120 | 150 | 220 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-07 | 1 | Уралграфит | 37 | 37 | 36 | 4 | 67 | 406 | 410 | 409 | 232 | 233 | 233 | 7.4444 | 7.8889 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | СТДМ | 34 | 31 | 26 | 8 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 71 | 68 | 62 | 12
фидер "Плановый" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2561 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-07 | 1 | Гайнетдинов | 8 | 14 | 17 | 17 | 65.6667 | 378 | 378 | 381 | 218 | 215 | 217 | 11.3218 | 12.4138 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Шаров | 2 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Гайнетдинов Вивальди | 16 | 10 | 10 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | Агарков | 25 | 16 | 22 | 9 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | Магазины | 19 | 14 | 12 | 30 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | Сугурова | 2 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 72 | 56 | 69 | 65
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-346П | Т-1 | 100 | 144 | 2022-12-07 | 1 | Злак сервис | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.3333 | 371 | 370 | 368 | 208 | 214 | 194 | 3.7037 | 0 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 2 | Злак маркет | 0 | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Храм | 1 | 2 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | Котельная | 1 | 2 | 3 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 5 | 5 | 6 | 3
фидер "Рощино" ПС 35/10кВ Луговская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-328П | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-08 | 1 | ул. Степная 1 | 16 | 24 | 10 | 7 | 30.3333 | 370 | 373 | 367 | 209 | 208 | 216 | 13.1313 | 23.3766 | 14 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Тенистая 1 | 24 | 10 | 15 | 7 | [9 empty] | 23 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | ул. Степная 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | [9 empty] | 11 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ул. Тенистая 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | [9 empty] | 14 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 54 | 42 | 37 | 22
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-329П | Т-1 | 160 | 231 | 2022-12-08 | 1 | ул. Степная | 7 | 30 | 9 | 16 | 21.3333 | 396 | 402 | 395 | 225 | 226 | 227 | 9.2352 | 12.987 | 31 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Тенистая | 9 | 0 | 9 | 3 | [9 empty] | 52 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 16 | 30 | 18 | 19
фидер "Мирный" ПС 35/10кВ Половинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3518 | Т-1 | 320 | 450 | 2022-12-08 | общ. | Метакрит | 28 | 21 | 35 | 9 | 28 | 405 | 428 | 425 | 240 | 240 | 240 | 6.2222 | 7.7778 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 28 | 21 | 35 | 9
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3517 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6667 | 406 | 404 | 401 | 232 | 230 | 228 | 22.1273 | 25.9259 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Поселок 1 | 74 | 68 | 91 | 20 | [9 empty] | 33 | 6 | 0
[7 empty] | 3 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 74 | 68 | 91 | 20
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3516 | Т-1 | 320 | 450 | 2022-12-08 | 1 | Поселок 1 | 27 | 32 | 58 | 29 | 157 | 400 | 401 | 398 | 221 | 229 | 228 | 34.8889 | 43.3333 | 36 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Поселок 2 | 63 | 36 | 69 | 30 | [9 empty] | 30 | 2 | 0
[7 empty] | 3 | Поселок 3 | 28 | 18 | 20 | 5 | [9 empty] | 20 | 2 | 1
[7 empty] | 4 | Дет.сад | 35 | 36 | 42 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 3 | Жилой дом | 0 | 1 | 6 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 153 | 123 | 195 | 73
фидер "Южная 1" ПС 35/10кВ Увельская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-308П | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | Контора | 12 | 30 | 13 | 0 | 40 | 387 | 328 | 384 | 217 | 226 | 219 | 11.396 | 19.3732 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | СТО | 6 | 2 | 14 | 8 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Склады | 2 | 0 | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | Мойка | 0 | 0 | 39 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 20 | 32 | 68 | 13
фидер "Половинка" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | Фок | 29 | 18 | 27 | 2 | 78.6667 | 390 | 390 | 388 | 220 | 228 | 218 | 22.4122 | 31.339 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Фидер 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | [9 empty] | 13 | 8 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 1 | 79 | 33 | 45 | 27 | [9 empty] | 9 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 110 | 52 | 74 | 32
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-2 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | Фок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Фидер 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 13 | 8 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 9 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "Увельская 1" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-362П | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | Дет.сад | 0 | 13 | 2 | 7 | 103 | 394 | 393 | 397 | 226 | 225 | 226 | 29.3447 | 34.4729 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 2 | Фидер 6 | 15 | 8 | 10 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 5 | 26 | 59 | 42 | 36 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | Фидер 3 | 15 | 6 | 22 | 14 | [9 empty] | 9 | 6 | 1
[7 empty] | 6 | Фидер 1 | 14 | 18 | 32 | 13 | [9 empty] | 11 | 2 | 1
[7 empty] | 7 | Фидер 2 | 5 | 9 | 13 | 5 | [9 empty] | 17 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 75 | 113 | 121 | 79
фидер "Кичигино 1" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-377П | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-09 | 1 | КНС | 0 | 1 | 0 | 1 | 458.6667 | 378 | 377 | 380 | 215 | 218 | 214 | 79.0805 | 38.6207 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 2 | Котельная | 63 | 58 | 60 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 3 | Магнит | 54 | 54 | 38 | 3 | [9 empty] | 0 | 2 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Крылова д.23 | 4 | 20 | 32 | 18 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | ул. Крылова д.25 | 23 | 4 | 18 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | ул. Крылова д.27 | 38 | 14 | 46 | 28 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 7 | ул. Крылова д.29 | 12 | 19 | 30 | 20 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 194 | 170 | 224 | 75
фидер "Ремзавод" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3 | Т-1 | 560 | 620 | 2022-12-09 | 1 | Сваитехно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | общ. | Сторожка | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
Цех
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-5 | Т-1 | 320 | 450 | 2022-12-09 | 1 | Очистные | 40 | 32 | 28 | 3 | 73.3333 | 390 | 390 | 388 | 220 | 228 | 218 | 16.2963 | 0.88889 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 40 | 32 | 28 | 3
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-7 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-09 | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "3", "25" ПС 35/10кВ Ключи
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4522 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-08 | 1 | Теле2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 672 | 405 | 405 | 400 | 236 | 234 | 237 | 74.6667 | 3.5 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Лесная | 81 | 63 | 51 | 13 | [9 empty] | 44 | 3 | 2
[7 empty] | 3 | Насос1 | 130 | 131 | 128 | 7 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | Насос2 | 3 | 5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 5 | ввод1 | 95 | 91 | 87 | 8 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 315 | 294 | 273 | 31
|  |  | Т-2 | 630 | 900 | 2022-12-08 | 1 | ул. Российская | 64 | 1 | 43 | 8 | 477 | 398 | 399 | 397 | 227 | 227 | 227 | 53 | 2.8333 | 35 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | ввод2 | 51 | 31 | 27 | 9 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 3 | Насос3 | 120 | 121 | 126 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | Насос4 | 20 | 18 | 25 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 255 | 171 | 221 | 25
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4523 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 393 | 393 | 395 | 230 | 230 | 229 | 86.3248 | 4.0171 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 2 | Дет.сад №24 ввод1 | 13 | 16 | 16 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 3 | Дет.сад №24 ввод2 | 27 | 18 | 19 | 7 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Западная, 22 | 31 | 25 | 25 | 8 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 5 | ул. Западная, 24 | 40 | 42 | 39 | 6 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 6 | ул. Западная, 28 | 28 | 25 | 27 | 8 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 7 | Алый парус | 2 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 141 | 127 | 129 | 33
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4524 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-08 | 1 | ул. Северная1 | 25 | 38 | 29 | 5 | 320.3333 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 231 | 55.2299 | 2.4655 | 15 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Северная2 | 20 | 24 | 27 | 4 | [9 empty] | 22 | 1 | 1
[7 empty] | 3 | ул. Северная3 | 19 | 27 | 33 | 3 | [9 empty] | 16 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Северная4 | 21 | 25 | 19 | 4 | [9 empty] | 21 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Насосная | 33 | 29 | 30 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 118 | 143 | 138 | 20
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4525 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-09 | 1 | ул. Пушкина,14 | 24 | 30 | 30 | 3 | 283.3333 | 390 | 390 | 389 | 230 | 229 | 231 | 48.8506 | 2.2069 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 2 | ул. Пушкина,12 | 40 | 32 | 32 | 5 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | ул. Пушкина,20 | 22 | 21 | 20 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | ул. Пушкина,18 | 30 | 25 | 31 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | Муз. Школа | 5 | 7 | 15 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 121 | 115 | 128 | 16
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4526 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-08 | 1 | ул. ф.№ 1 | 18 | 20 | 21 | 2 | 260 | 390 | 390 | 390 | 231 | 230 | 231 | 44.8276 | 1.9828 | 7 | 2 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Некрасова, 2 | 30 | 33 | 39 | 4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | ул. Некрасова, 6А | 20 | 18 | 17 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ул. Некрасова, 4 | 40 | 38 | 38 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | ТН-1 ввод-1 | 125 | 130 | 130 | 18 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 6 | ТН-1 ввод-2 | 1 | 3 | 7 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 108 | 109 | 115 | 11
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4527 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-12-08 | 1 | ул. Школьная | 32 | 48 | 40 | 4 | 187.6667 | 389 | 389 | 389 | 228 | 229 | 227 | 53.4663 | 2.4501 | 37 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Станционная | 36 | 38 | 39 | 4 | [9 empty] | 56 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 68 | 86 | 79 | 8
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3 | Т-1 | 315 | 351 | 2022-12-09 | 1 | ул. Станционная | 120 | 132 | 123 | 15 | 295 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 84.0456 | 3.7607 | 8 | 7 | 2
[8 empty] | Итого | 120 | 132 | 123 | 15
фидер "1", "11" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4529 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-07 | 1 | ул. 1 квартал,9 | 9 | 12 | 6 | 5 | 470 | 396 | 395 | 396 | 228 | 226 | 226 | 81.0345 | 4.0517 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Пятилетки,7 | 112 | 96 | 8 | 3 | [9 empty] | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 3 | ул. Горького | 39 | 97 | 102 | 4 | [9 empty] | 44 | 1 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Труда | 28 | 5 | 28 | 9 | [9 empty] | 5 | 11 | 0
[7 empty] | 5 | ул. 1 квартал,1 | 28 | 25 | 19 | 8 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | ул. 1 квартал,10ввод-1 | 3 | 17 | 11 | 6 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 7 | ул. 1 квартал,10ввод-2 | 24 | 26 | 14 | 14 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 8 | ул. 1 квартал,8 | 35 | 14 | 54 | 18 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 9 | ул. 1 квартал,6 | 61 | 60 | 59 | 16 | [9 empty] | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 10 | ул. 1 квартал,9 | 18 | 8 | 19 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 11 | Дет.дом ввод-1 | 26 | 20 | 4 | 13 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 12 | Дет сад ввод-1 | 16 | 27 | 12 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 13 | Дет сад ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 1
[7 empty] | 14 | м-н Магнит-косметик | 6 | 6 | 5 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 216 | 235 | 163 | 29
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4530 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-07 | 1 | ул. 2 ой квартал,3 | 56 | 36 | 39 | 16 | 946.9667 | 406 | 406 | 405 | 231 | 231 | 240 | 163.2701 | 10.1879 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | Пятерочка | 54 | 40 | 48 | 11 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | ул. 2 ой квартал,1 | 27 | 30 | 35 | 15 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | Ларек Настена | 13 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | Дет.сад | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 6 | ул. 2 ой квартал,4 | 55 | 27 | 30 | 22 | [9 empty] | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 7 | ул. 2 ой квартал,5 ввод1 | 55 | 57 | 28 | 21 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 8 | ул. 2 ой квартал,5 ввод2 | 26 | 356 | 18 | 12 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 9 | ул. 2 ой квартал,6 | 38 | 39 | 39 | 7 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 10 | Мачта связи | 1 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 11 | Ларек Куприков | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 12 | М-н Сарсенова | 0.6 | 2.5 | 2 | 0.07 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 13 | Ростелеком | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 328.1 | 590.9 | 246.7 | 108.17
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4531 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-07 | 1 | ул. 3-й квартал,1ввод-1 | 29 | 29 | 7 | 15 | 615.6667 | 397 | 395 | 399 | 212 | 217 | 221 | 68.4074 | 3.8222 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 2 | ул. 3-й квартал,1ввод-2 | 30 | 27 | 18 | 16 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | ул. 3-й квартал,3 | 31 | 33 | 29 | 10 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | ул. 3-й квартал,2 ввод-1 | 75 | 54 | 28 | 30 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | ул. 3-й квартал,2 ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | ул. 3-й квартал,3-4 | 14 | 22 | 24 | 9 | [9 empty] | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 7 | ул. 3-й квартал,5-6 | 46 | 55 | 34 | 12 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 8 | ул. 3-й квартал,7 | 54 | 27 | 29 | 18 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 9 | ул. 3-й квартал,8 | 65 | 32 | 53 | 11 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 10 | Киоски | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 11 | ИП Сарсенов | 32 | 23 | 18 | 7 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 12 | ИП Будяк | 30 | 23 | 27 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 13 | КНС ввод-1 | 12 | 13 | 11 | 4 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 14 | КНС ввод-2 | 12 | 2 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 15 | Школа ввод-1 | 32 | 31 | 24 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 16 | Школа ввод-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 17 | Столбова | 0 | 0 | 8 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 344 | 279 | 222 | 121
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4532 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-12-09 | общ. | фидер,1 | 37 | 27 | 11 | 12 | 436.6667 | 410 | 409 | 410 | 239 | 257 | 258 | 48.5185 | 2.2 | 0 | 1 | 0
[7 empty] | общ. | фидер,2 | 21 | 17 | 21 | 6 | [9 empty] | 11 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | ул. Школьная | 65 | 58 | 69 | 14 | [9 empty] | 25 | 3 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Зеленая | 53 | 78 | 97 | 35 | [9 empty] | 39 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 176 | 180 | 198 | 67
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2 | Т-1 | 100 | 144 | 2022-12-07 | 1 | ул. Элеваторная, 85 | 5 | 7 | 6 | 2 | 14.6667 | 410 | 409 | 410 | 239 | 237 | 238 | 10.1852 | 0.48611 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 5 | 7 | 6 | 2
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4 | Т-1 | 100 | 144 | 2022-12-09 | 1 | Водокачка | 8 | 10 | 10 | 3 | 22.6667 | 390 | 393 | 390 | 221 | 220 | 223 | 15.7407 | 0.69444 | 0 | 2 | 2
[7 empty] | 2 | Жилой дом | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 8 | 10 | 10 | 3
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4528 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-12-07 | 1 | ул. 1 квартал,5 | 18 | 16 | 20 | 8 | 313.3333 | 390 | 391 | 392 | 220 | 227 | 226 | 54.023 | 2.4828 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 2 | ул. Пятилетки | 66 | 67 | 45 | 6 | [9 empty] | 0 | 9 | 0
[7 empty] | 3 | ул. 1 квартал,3 | 16 | 30 | 15 | 7 | [9 empty] | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 4 | ул. 1 квартал,4 | 22 | 14 | 26 | 11 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 5 | Дом культуры | 0 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 6 | Киоски | 11 | 12 | 12 | 13 | [9 empty] | 0 | 11 | 0
[7 empty] | 7 | Больница | 3 | 4 | 6 | 2 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 136 | 144 | 124 | 48
фидер "32" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4535 | Т-1 | 560 | 808 | 2022-12-09 | 1 | Котеджи | 12 | 4 | 25 | 7 | 130.6667 | 411 | 412 | 419 | 236 | 238 | 240 | 16.1716 | 0.9901 | 8 | 2 | 1
[7 empty] | 2 | Подвал | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Автомастерская | 0 | 2 | 1 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | ул. Нефтебаза | 19 | 4 | 2 | 5 | [9 empty] | 13 | 2 | 0
[7 empty] | 5 | Мальцев | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | Общежитие | 46 | 24 | 39 | 13 | [9 empty] | 1 | 1 | 0
[7 empty] | 7 | Каскад | 3 | 0 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 80 | 34 | 70 | 31
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник СЭРС/заместитель начальника участка Южноуральского подразделения |  |  |  | Волков Е.А.
Проверил: (должность) |  |  | Начальник участка Южноуральского подразделения |  |  |  | Ткаченко А.А.

## Карталинское подразделение
Приложение 1 от 01.12.2022г.
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ПС-110/6/0,4 кВ "Карталы Тяговая-1"
| Карталинское подразделение | ТП-46 | Т-1 | 400 | 577.4 | 01.12.2022г. | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 409 | 410 | 412 | 235 | 242 | 229 | 25.9785
[7 empty] | 2 | Зои Космод.,2а(поврежд.) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Ленина,36,40,42,44,52 | 48 | 33 | 9 | 29
[7 empty] | 4 | Зои Космод., 3,Ленина, 46 | 17 | 3 | 28 | 11
[7 empty] | 5 | Орджоникидзе, 11а | 3 | 1 | 7 | 5
[7 empty] | 6 | Ленина,48,50,Блюхера,2,д/с Берёзка | 82 | 15 | 47 | 1
[7 empty] | 7 | Кафе(поврежд.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 150 | 52 | 91 | 46
| Карталинское подразделение | ТП-74 | Т-2 | 630 | 900 | 01.12.2022г. | 18 | ТК Визави | 2 | 1 | 12 | 9 | 112.5 | 409 | 407 | 408 | 232 | 233 | 234 | 16.8889
[7 empty] | 19 | Музей,гараж,Ленина,12.14,Роддом | 58 | 104 | 65 | 54
[7 empty] | 21 | Пушкина,14б | 8 | 13 | 18 | 7
[7 empty] | 22 | Калмыкова,4а | 32 | 34 | 15 | 18
[7 empty] | 23 | Поликлиника РЖД | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 100 | 152 | 110 | 88
| Карталинское подразделение | ТП-74 | Т-1 | 320 | 462 | 01.12.2022г. | 10 | Коротков | 11 | 21 | 14 | 13 | 250.5 | 408 | 404 | 406 | 233 | 233 | 233 | 71.4286
[7 empty] | 12 | Поликлиника РЖД | 69 | 62 | 54 | 12
[7 empty] | 14 | Фрегат | 250 | 247 | 229 | 20
[8 empty] | Итого | 330 | 330 | 297 | 45
| Карталинское подразделение | ТП-42 | Т-2 | 320 | 462 | 01.12.2022г. | 1 | Славы,12а | 43 | 16 | 22 | 0 | 139 | 391 | 390 | 393 | 223 | 226 | 227 | 40.2597
[7 empty] | 2 | Магазин | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Славы,10 | 27 | 39 | 15 | 15
[7 empty] | 5 | Славы,14а | 9 | 42 | 10 | 26
[7 empty] | 6 | Славы,16а | 18 | 24 | 11 | 13
[7 empty] | 7 | Жданова,5 | 17 | 16 | 3 | 11
[7 empty] | 8 | Сбербанк | 28 | 30 | 22 | 16
[7 empty] | 13 | М-н Автоэмали | 8 | 12 | 18 | 17
[7 empty] | 15 | Жданова,7 | 5 | 7 | 16 | 0 | [8 empty] | Столбец1
[8 empty] | Итого | 155 | 186 | 117 | 98
0
| Карталинское подразделение | ТП-91 | Т-2 | 250 | 360 | 01.12.2022г. | 4 | Жданова,3 | 18 | 15 | 14 | 10 | 14.25 | 418 | 420 | 418 | 240 | 239 | 240 | 5
[8 empty] | Итого | 18 | 15 | 14 | 10
| Карталинское подразделение | ТП-5 | Т-1 | 400 | 577.4 | 01.12.2022г. | 2 | Славы,21,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.75 | 416 | 410 | 415 | 242 | 236 | 238 | 22.5147
[7 empty] | 3 | Стр.площадка,14 | 38 | 30 | 30 | 8
[7 empty] | 4 | КБО | 22 | 24 | 45 | 0
[7 empty] | 5 | Химчистка | 19 | 8 | 7 | 0
[7 empty] | 6 | Стр.площ.,21,Калмыкова.8 | 42 | 36 | 47 | 14
[8 empty] | Итого | 121 | 98 | 130 | 22
| Карталинское подразделение | ТП-7 | Т-1 | 180 | 260 | 01.12.2022г. | 2 | Администрация КМР | 25 | 37 | 41 | 18 | 155.25 | 397 | 394 | 393 | 231 | 230 | 227 | 68.4615
[7 empty] | 3 | Пушкина,4,КС№13 Газпром | 10 | 11 | 16 | 3
[7 empty] | 4 | М-н Союз | 0 | 22 | 0 | 23
[7 empty] | 5 | Ленина,5 | 17 | 37 | 46 | 24
[7 empty] | 6 | М-н Пятёрочка | 50 | 48 | 36 | 9
[7 empty] | 7 | Ленина,5а,Пушкина,6,ГРП Газпром | 75 | 12 | 25 | 17
[7 empty] | 8 | Налоговая инспекция | 1 | 4 | 6 | 8
[8 empty] | Итого | 178 | 171 | 170 | 102
| Карталинское подразделение | ТП-7 | Т-2 | 250 | 360 | 01.12.2022г. | 9 | М-н Ника | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 396 | 395 | 394 | 230 | 231 | 225 | 25.5556
[7 empty] | 10 | Гараж,Пенсионный фонд | 17 | 13 | 21 | 17
[7 empty] | 12 | Пушкина,2 | 0 | 0 | 71 | 71
[8 empty] | Итого | 26 | 13 | 92 | 88
| Карталинское подразделение | КТП 87 | Т-1 | 400 | 577.4 | 01.12.2022г. | 1 | Нахимова левая | 9 | 1 | 0 | 7 | 52.5 | 400 | 406 | 400 | 234 | 225 | 233 | 14.548
[7 empty] | 2 | Нахимова правая | 6 | 19 | 12 | 7
[7 empty] | 3 | Спортивная | 15 | 14 | 12 | 7
[7 empty] | 4 | Карла Маркса | 33 | 50 | 12 | 6
[8 empty] | Итого | 63 | 84 | 36 | 27
| Карталинское подразделение | ТП-90 | Т-2 | 250 | 360 | 01.12.2022г. | 1 | М-н Каширинский | 2 | 8 | 1 | 3 | 86.25 | 413 | 414 | 415 | 235 | 234 | 242 | 33.8889
[7 empty] | 2 | Карпов,кафе ЖИ-ШИ | 14 | 0 | 11 | 10
[7 empty] | 9 | Киоск по Бр.Кашириных,2б | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Славы,8б | 17 | 13 | 16 | 6
[7 empty] | 14 | Жданова 1/1 | 19 | 16 | 4 | 0
[7 empty] | 15 | Кафе Аэлита | 7 | 8 | 4 | 7
[7 empty] | 17 | Тепл.пункт ОАО "ЧОКЭ" | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 18 | Бр.Кашириных,2а | 20 | 4 | 4 | 11
[7 empty] | 22 | Мировой суд | 0 | 4 | 0 | 2
[7 empty] | 25 | Жданова,1,Славы,8 | 18 | 16 | 19 | 3
[7 empty] | 29 | М-н Магнит | 25 | 21 | 24 | 8
[8 empty] | Итого | 122 | 90 | 83 | 50
| Карталинское подразделение | ТП-2 | Т-1 | 560 | 808 | 01.12.2022г. | 14 | Ленина,6а,8,10 | 104 | 41 | 85 | 58 | 129.75 | 418 | 417 | 418 | 237 | 241 | 237 | 20.7921
[7 empty] | 17 | Магазин ЖТК | 17 | 5 | 6 | 14
[7 empty] | 18 | Прокуратура | 3 | 32 | 40 | 13
[7 empty] | 20 | Стройплощадка правая ст. | 23 | 25 | 37 | 16
[8 empty] | Итого | 147 | 103 | 168 | 101
| Карталинское подразделение | ТП-2 | Т-2 | 560 | 808 | 01.12.2022г. | 2 | Прокуратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.75 | 418 | 418 | 418 | 237 | 241 | 236 | 36.3861
[7 empty] | 3 | Стройплощадка левая ст. | 13 | 27 | 46 | 35
[7 empty] | 4 | Калмыкова,2,3,3а | 96 | 52 | 47 | 30
[7 empty] | 5 | Ленина,10а | 30 | 27 | 17 | 6
[7 empty] | 6 | Стройплощадка,1а | 4 | 3 | 10 | 5
[7 empty] | 8 | Ленина,2,4,4а,6,Славы,13 | 74 | 103 | 82 | 36
[7 empty] | 9 | Стройплощадка,4а | 0 | 0 | 16 | 14
[7 empty] | 10 | Интерсвязь | 0 | 5 | 0 | 6
[7 empty] | 11 | Здание суда | 10 | 12 | 12 | 6
[7 empty] | 12 | Славы,13а,14 | 54 | 58 | 64 | 15
[8 empty] | Итого | 281 | 287 | 294 | 153
| Карталинское подразделение | ТП-51 | Т-1 | 250 | 360 | 01.12.2022г. | 1 | Налоговая инспекция | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.25 | 407 | 400 | 400 | 241 | 226 | 227 | 14.4444
[7 empty] | 4 | Пушкина,7 | 1 | 10 | 30 | 20
[7 empty] | 5 | Перекачка | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ДК Россия | 2 | 6 | 0 | 5
[7 empty] | 7 | Ленина,9а | 28 | 6 | 12 | 0
[7 empty] | 8 | М-н Каприз | 14 | 8 | 10 | 5
[8 empty] | Итого | 45 | 30 | 52 | 30
| Карталинское подразделение | ТП-51 | Т-2 | 400 | 577.4 | 01.12.2022г. | 9 | Пушкина,8,10 | 9 | 42 | 54 | 31 | 74 | 407 | 398 | 400 | 242 | 224 | 226 | 19.5705
[7 empty] | 11 | Редакция КН | 0 | 9 | 6 | 5
[7 empty] | 13 | М-н Апрель,м-н Взял сделал | 9 | 10 | 14 | 5
[7 empty] | 14 | Пушкина,14б | 2 | 1 | 3 | 2
[7 empty] | 15 | Галакс | 18 | 16 | 26 | 16
[7 empty] | 16 | Пушкина,8а | 0 | 2 | 10 | 6
[8 empty] | Итого | 38 | 80 | 113 | 65
| Карталинское подразделение | ТП-54 | Т-1 | 630 | 900 | 01.12.2022г. |  | Котельная | 332 | 158 | 154 | 0 | 161 | 403 | 400 | 403 | 232 | 230 | 232 | 36.8889
[8 empty] | Итого | 332 | 158 | 154 | 0
ПС-27,5/10/6 кВ "Карталы Тяговая-2"
| Карталинское подразделение | ТП-32 | Т-1 | 630 | 900 | 01.12.2022г. | 1 | Детский сад | 0 | 30 | 17 | 4 | 59.5 | 405 | 403 | 409 | 232 | 236 | 229 | 11.4444
[7 empty] | 2 | Коттеджи | 9 | 10 | 20 | 6
[7 empty] | 5 | Акмолинская,60,62,68,70 | 27 | 49 | 66 | 0
[8 empty] | Итого | 36 | 89 | 103 | 10
| Карталинское подразделение | ТП-34 | Т-1 | 250 | 360 | 01.12.2022г. | 2 | СТО | 2 | 3 | 14 | 9 | 149.75 | 413 | 417 | 415 | 224 | 242 | 242 | 57.2222
[7 empty] | 4 | Пилорама | 14 | 0 | 0 | 10
[7 empty] | 5 | Акмолинская,64а | 93 | 32 | 51 | 44
[7 empty] | 9 | Коттеджи Акмолинская | 8 | 11 | 6 | 21
[7 empty] | 12 | Ж/дома Акмолинская,Станционная | 89 | 65 | 92 | 35
[8 empty] | Итого | 206 | 111 | 163 | 119
Исполнитель: (должность) | [6 empty] | Ф.И.О.
Проверил: (должность) | [6 empty] | Ф.И.О.

## Озерское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № 9 от 20.05.2022 - Замеры нагрузок и напряжений
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Фидер 0
| Озерский | ТП-010 | 958 | 250 | 361 | 2022-12-10 | 3 | "Твой дом" | 8 | 14 | 4.8 | 0.2 | 83.3333 | 402 | 400 | 400 | 232 | 231 | 231 | 26.8698
[7 empty] | 5 | СН | 17.5 | 9 | 4.5 | 8
[7 empty] | 8 | ООО "Завод Деталь" | 60 | 72 | 55.6 | 8.2
[7 empty] | 9 | МСУ-111 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | МСУ-111 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0
[7 empty] | 11 | МСУ-111 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | МСУ-111 | 2 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 87.7 | 97 | 65.3 | 16.4
Фидер 1
| Озерский | ТП-101 | 545955 | 250 | 361 | 2022-12-10 | 1 | ИП Денисов А.Н. | 2 | 6 | 4 | 0.7 | 4 | 416 | 414 | 415 | 240.1777 | 239.023 | 239.6004 | 1.662
[7 empty] | Итого: |  | 2 | 6 | 4 | 0.7
| Озерский | ТП-102 | 833А679 | 100 | 144 | 2022-12-10 | 1 | ООО "Гарант-Ойл" | 3 | 2 | 0.9 | 0.6 | 1.9667 | 415 | 416 | 416 | 239.6004 | 240.1777 | 240.1777 | 2.0833
[7 empty] | Итого: |  | 3 | 2 | 0.9 | 0.6
| Озерский | ТП-113 | 584789 | 160 | 231 | 2022-12-10 | 1 | Кошек Ю.П. | 5 | 15 | 4.2 | 2.1 | 13.7 | 400 | 398 | 400 | 230.9401 | 229.7854 | 230.9401 | 9.4805
[7 empty] | 2 | Сарамотин | 1.8 | 4 | 0.9 | 1.2
[7 empty] | 3 | ПП Агат | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ПП Агат (ОИМ) | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | ИП Елизарова | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1
[7 empty] | 6 | ИП Дудченко | 2 | 2.4 | 4 | 0.9
[7 empty] | Итого: |  | 9.1 | 21.9 | 10.1 | 4.3
Фидер 4
| Озерский | ТП-400 | 66315 | 160 | 231 | 2022-12-10 | 1 | ПК Эпрон | 5 | 4.7 | 6 | 1.9 | 27.9 | 396 | 397 | 396 | 228.6307 | 229.2081 | 228.6307 | 12.987
[7 empty] | 2 | ИП Усовик Ю.И. | 22 | 22 | 24 | 5.3
[7 empty] | Итого: |  | 27 | 26.7 | 30 | 7.2
| Озерский | ТП-418 | 591794 | 100 | 144 | 2022-12-14 | 1 | Пума | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4667 | 416 | 416 | 417 | 240.1777 | 240.1777 | 240.7551 | 1.1806
[7 empty] | Итого: |  | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8
| Озерский | ТП-419 | 15188 | 400 | 577 | 2022-12-14 | 1 | ИП Ковальчук | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1.3333 | 415 | 415 | 415 | 239.6004 | 239.6004 | 239.6004 | 0.34662
[7 empty] | 2 | СНТ "Успех" насосная | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 1 | 2 | 1 | 0.5
| Озерский | ТП-420 | 486114 | 250 | 361 | 2022-12-14 | 1 | ИП Числов | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 411 | 408 | 411 | 237.291 | 235.5589 | 237.291 | 1.385 |  | Столбец1
[7 empty] | 2 | СНТ "Светлячок" | 3 | 5 | 3 | 0.5
[7 empty] | Итого: |  | 3 | 5 | 3 | 0.5 | [9 empty] | 0
| Озерский | ТП-701 | 11506 | 400 | 577 | 2022-12-14 | 1 | ГСК 135 | 1.5 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | 24.4 | 400 | 398 | 396 | 231 | 230 | 229 | 5.4246
[7 empty] | 3 | Золотой век | 0 | 0 | 0.3 | 0
[7 empty] | 7 | Статус | 20 | 26.7 | 18.4 | 2.3
[7 empty] | Итого: |  | 21.5 | 31.3 | 20.4 | 2.7
| Озерский | ТП-701А | 3206 | 250 | 361 | 2022-12-14 | 1 | ООО "Актив" | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.6667 | 405 | 406 | 406 | 233.8269 | 234.4042 | 234.4042 | 1.108
[7 empty] | Итого: |  | 4 | 2 | 2 | 1
Фидер 6
| Озерский | ТП-601А | 42300 | 630 | 909 | 2022-12-14 | 1 | ИК-24 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 416 | 416 | 416 | 240.1777 | 240.1777 | 240.1777 | 0.055006
[7 empty] | Итого: |  | 0.5 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | 42542 | 630 | 909 |  |  | отключено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Озерский | ТП-602 | 563266 | 160 | 231 | 2022-12-14 | 1 | СНТ "Тюльпан" | 13.1 | 17 | 8 | 6.3 | 27.5667 | 400 | 398 | 401 | 230.9401 | 229.7854 | 231.5175 | 13.9394
[7 empty] | 2 | ИП Шеремет | 12.2 | 15 | 17.1 | 7.1 | [8 empty] | прим. Параллельная работа трансформаторов
[7 empty] | 3 | ИК-24 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
|  |  | 904240 | 160 | 231 |  | Итого: |  | 25.3 | 32.2 | 25.2 | 13.4
Фидер 9
| Озерский | ТП-901 | 512694 | 160 | 231 | 2022-12-10 | 1 | ГСК 144/4 | 26.3 | 15.6 | 0 | 3.6 | 21.1333 | 420 | 417 | 417 | 242 | 241 | 241 | 13.0303
[7 empty] | 2 | ГСК 172 | 3.7 | 13.5 | 4.2 | 2.3
[7 empty] | 3 | Патрина | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 30.1 | 29.1 | 4.2 | 5.9
| Озерский | ТП-902 | 443037 | 250 | 361 | 2022-12-10 | 1 | СНТ "Черемушки" | 19 | 26 | 23 | 8.7 | 44.7667 | 398 | 396 | 396 | 229.7854 | 228.6307 | 228.6307 | 14.072
[7 empty] | 2 | СНТ "Родник" | 12 | 14.8 | 17.4 | 6.8
[7 empty] | 3 | Ложкин | 7.1 | 10 | 5 | 2.1
[7 empty] | Итого: |  | 38.1 | 50.8 | 45.4 | 17.6
| Озерский | ТП-924 | 627505 | 250 | 361 | 2022-12-10 | 1 | ГСК №141 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6.0333 | 406 | 406 | 406 | 234.4042 | 234.4042 | 234.4042 | 1.9391
[7 empty] | 2 | Пещеров | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 5.1 | 6 | 7
Фидер 10
| Озерский | ТП-410 | 19003 | 250 | 361 | 2022-12-10 | 1 | ГСК №174 | 7 | 18 | 3.6 | 2.4 | 39.7667 | 401 | 399 | 400 | 231.5175 | 230.3628 | 230.9401 | 12.3546
[7 empty] | 2 | ООО "Спецбурмаш" | 15 | 11 | 26 | 7.1
[7 empty] | 3 | Уральский вариант | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ГСК №009 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Уральский вариант | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.3
[7 empty] | 6 | ИП Матвеев | 10 | 15.1 | 11 | 4.2
[7 empty] | Итого: |  | 34 | 44.6 | 40.7 | 15
Новогорный
| Озерский | ТП-302 | [5 empty] | отсутствует |  |  |  |  | 0
| Озерский | ТП-308 | 449747 | 160 | 231 | 2022-12-15 | 1 | ООО "Регион" АЗС | 2.1 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | 8.5333 | 403 | 402 | 403 | 232.6722 | 232.0948 | 232.6722 | 3.0748
[7 empty] | 2 | ИП Тетеревенков | 5.1 | 7.2 | 4.4 | 1.2
[7 empty] | Итого: |  | 7.2 | 11.1 | 7.3 | 2.1
| Озерский | ТП-316 | 3А1097 | 100 | 144 | 2022-12-15 | 1 | Насосная | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 406 | 406 | 406 | 234.4042 | 234.4042 | 234.4042 | 2.2222
[7 empty] | Итого: |  | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.7
| Озерский | ТП-317 | 3363 | 400 | 577 | 2022-12-15 | 1 | ООО "АПК" | 26 | 22 | 32 | 8 | 26.6667 | 400 | 399 | 400 | 230.9401 | 230.3628 | 230.9401 | 5.5459
[7 empty] | Итого: |  | 26 | 22 | 32 | 8
Солнечная
| Озерский | ТП-Солнечная | 5754 | 400 | 577 | 2022-12-15 | 1 | б/о Солнечная | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 4.2 | 7.5333 | 398 | 399 | 399 | 229.7854 | 230.3628 | 230.3628 | 1.7504
[7 empty] | Итого: |  | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 4.2
ФГУП "ПО "Маяк"
| Озерский | ТП-116 | 3628 | 250 | 361 | 2022-12-14 | 1 |  | 8 | 7.9 | 9.1 | 2 | 8.3333 | 408 | 408 | 408 | 235.5589 | 235.5589 | 235.5589 | 2.5208
[7 empty] | Итого: |  | 8 | 7.9 | 9.1 | 2
| Озерский | ТП-138 | 18590 | 630 | 909 | 2022-12-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230.9401 | 230.9401 | 230.9401 | 0
| Озерский | ТП-141 | 559995 | 100 | 144 | 2022-12-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230.9401 | 230.9401 | 230.9401 | 0
п. Чистый
| Озерский | ТП-2 | 747673 | 250 | 361 | 2022-12-14 | 1 | Население п. Чистый | 12 | 13 | 9 | 3 | 11.3333 | 402 | 403 | 403 | 232.0948 | 232.6722 | 232.6722 | 3.6011
[7 empty] | Итого: |  | 12 | 13 | 9 | 3
Исполнитель: (должность) |  |  | Мастер |  |  |  | Пичугов А.В.
Проверил: (должность) |  |  | Начальник участка |  |  |  | Файзуллин Д.З.