## Миасское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № 6 от 09.06.2021
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № ТП, трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Миасский | CТП-100кВА г.Миасс,коллективный сад "Дачный | Т-1 | 100 | 145 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 26 | 31 | 11 | 8 | 22.6667 | 375 | 382 | 380 | 221 | 215 | 226 | 21.5
| Миасский | КТП-250/10/0,4кВ, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Ленина) | Т-1 | 250 | 360 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 78 | 53 | 68 | 11 | 66.3333 | 372 | 375 | 370 | 214 | 220 | 217 | 21.6
| Миасский | КТПН-63/6/0,4 кВ, Челябинская область, г. Миасс, пер. Автомеханический, д. 6, литер А. | Т-1 | 63 | 91 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 14 | 15 | 15 | 2 | 14.6667 | 382 | 380 | 381 | 222 | 221 | 221 | 10.9
| Миасский | КТП-400/6/0,4кВ, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 286 | 320 | 298 | 16 | 301.3333 | 376 | 374 | 371 | 219 | 216 | 217 | 55.1
| Миасский | КТП-250/6/0,4кВ, расположенная по адресу Челябинская обл., г. Миасс, ул. Демидова | Т-1 | 250 | 360 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 378 | 378 | 380 | 219 | 218 | 219 | 1
| Миасский | СТП-25/6/0,4кВ, расположенная по адресу Челябинская обл., г. Миасс, западнее кладбища Южное | Т-1 | 25 | 36 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.3333 | 368 | 367 | 367 | 212 | 213 | 213 | 1
| Миасский | КТПН-160-10/0,4кВ, г. Карабаш, ул. Дальняя | Т-1 | 160 | 231 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 11 | 2 | 9 | 4 | 7.3333 | 372 | 374 | 372 | 215 | 217 | 215 | 4.8
| Миасский | КТПН-250-10/0,4кВ, г. Карабаш, ул. Красная Горка | Т-1 | 250 | 360 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 90 | 98 | 52 | 18 | 80 | 376 | 372 | 372 | 218 | 217 | 223 | 27.2
| Миасский | Трансформаторная подстанция №2 в микрорайоне «О» г. Миасса Кадастровый номер 74:34:0505112:22 | Т-1 | 630 | 910 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 265 | 282 | 341 | 30 | 296 | 402 | 398 | 397 | 232 | 229 | 226 | 37.5
| Миасский |  | Т-2 | 630 | 910 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 135 | 96 | 154 | 25 | 128.3333 | 412 | 410 | 409 | 234 | 239 | 232 | 16.9
| Миасский | Трансформаторная подстанция для электроснабжения многоквартирных домов №2, №3 и пристроенной котельной в квартале Молодёжный г.Златоуста Кадастровый номер 74:25:0304634:355 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 236 | 253 | 190 | 29 | 226.3333 | 397 | 401 | 394 | 230 | 227 | 235 | 43.6
| Миасский |  | Т-2 | 400 | 580 | 2021-06-18 | ввод трансформатора 0,4 кВ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 397 | 401 | 394 | 235 | 235 | 234 | 0

## Южноуральское подразделение
Приложение 1 к распоряжению №6 от09.06.2021г.-Замеры нагрузок и напряжений
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
фидер "Стройка" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2502 | Т-1 | 160 | 231 | 2021-06-17 | 1 | Рембаза | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7333 | 400 | 405 | 400 | 228 | 233 | 230 | 1.1833
[7 empty] | 2 | Транс | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Петра + | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ИП Анастасов | 7 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 7.2 | 0 | 1 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2504 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-17 | 1 | Стройком | 18 | 37 | 35 | 1 | 101 | 385 | 392 | 395 | 219 | 219 | 231 | 11.2222
[7 empty] | 2 | Гермес | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Пато | 6 | 11 | 5 | 2.5
[7 empty] | 4 | Паллада | 36 | 38 | 48 | 0
[7 empty] | 5 | Уралгазавтаматика | 15 | 5 | 23 | 0
[7 empty] | 6 | Дроздова | 16 | 3 | 7 | 1
[7 empty] | 7 | Транс | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | Мотросов | 0 | 0 | 0 | 0
9
10
[8 empty] | Итого | 91 | 94 | 118 | 4.5
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2506 | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-17 | 1 | Полиммераппарат 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 378 | 382 | 380 | 215 | 217 | 219 | 7.2175
[7 empty] | 2 | Вершинин | 18 | 20 | 22 | 4
[7 empty] | 3 | Пашков | 0 | 0 | 8 | 3
[7 empty] | 4 | Полиммераппарат 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[7 empty] | 5 | Полиммераппарат 3 | 0 | 2 | 0 | 1
[8 empty] | Итого | 20 | 24 | 32 | 9
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2508 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-17 | 1 | Контар 1 | 29 | 33 | 34 | 6 | 132.6667 | 394 | 398 | 396 | 225 | 225 | 227 | 22.8736
[7 empty] | 2 | Контар 2 | 71 | 69 | 69 | 8
[7 empty] | 3 | Полимераппарат | 28 | 32 | 33 | 7
[8 empty] | Итого | 128 | 134 | 136 | 21
фидер "АЗПБ" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-1 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-21 | общ. | Уралграфит | 108 | 165 | 230 | 6 | 167.6667 | 379 | 382 | 380 | 217 | 216 | 221 | 18.6296
|  |  |  | 630 | 900 |  |  | Итого | 108 | 165 | 230 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-21 | 1 | Уралграфит | 11 | 13 | 6 | 5 | 23 | 407 | 410 | 412 | 233 | 233 | 235 | 2.5556
[7 empty] | 2 | СТДМ | 13 | 14 | 12 | 3
[8 empty] | Итого | 24 | 27 | 18 | 8
фидер "Плановый" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2561 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | 1 | Гайнетдинов | 12 | 20 | 11 | 14 | 29.6667 | 381 | 380 | 383 | 219 | 217 | 218 | 5.1149
[7 empty] | 2 | Шаров | 3 | 2 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Сугурова | 11 | 11 | 18 | 17
[8 empty] | Итого | 26 | 33 | 30 | 31
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-346П | Т-1 | 100 | 144 | 2021-06-18 | 1 | Злак сервис | 20 | 14 | 32 | 9 | 25.3333 | 380 | 380 | 382 | 213 | 217 | 222 | 17.5926
[7 empty] | 2 | Злак маркет | 1 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Храм | 3 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 4 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 24 | 17 | 35 | 11
фидер "Рощино" ПС 35/10кВ Луговская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-328П | Т-1 | 160 | 231 | 2021-06-18 | 1 | ул. Степная 1 | 25 | 3 | 3 | 12 | 35.3333 | 376 | 375 | 372 | 214 | 216 | 216 | 15.2958
[7 empty] | 2 | ул. Лучистач 1 | 5 | 29 | 5 | 13
[7 empty] | 3 | ул. Степная 2 | 2 | 4 | 10 | 3
[7 empty] | 4 | ул. Лучистач 2 | 5 | 11 | 4 | 2
[8 empty] | Итого | 37 | 47 | 22 | 30
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-329П | Т-1 | 160 | 231 | 2021-06-18 | 1 | ул. Степная | 21 | 19 | 26 | 5 | 30 | 370 | 373 | 368 | 211 | 215 | 214 | 12.987
[7 empty] | 2 | ул. Тенистая | 10 | 5 | 9 | 7
[8 empty] | Итого | 31 | 24 | 35 | 12
фидер "Мирный" ПС 35/10кВ Половинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3518 | Т-1 | 320 | 450 | 2021-06-17 | общ. | Метакрит | 42 | 42 | 49 | 9 | 44.3333 | 417 | 419 | 416 | 236 | 236 | 235 | 9.8519
[8 empty] | Итого | 42 | 42 | 49 | 9
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3517 | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-17 | 1 | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 412 | 410 | 412 | 236 | 235 | 235 | 3.0389
[7 empty] | 2 | Поселок 1 | 1 | 22 | 9 | 6
3
[8 empty] | Итого | 1 | 22 | 9 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3516 | Т-1 | 320 | 450 | 2021-06-17 | 1 | Поселок | 26 | 17 | 22 | 7 | 29 | 407 | 410 | 405 | 230 | 232 | 233 | 0
[7 empty] | 2 | Дет.сад | 4 | 9 | 9 | 8
[7 empty] | 3 | Жилой дом | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 30 | 26 | 31 | 15
фидер "Южная 1" ПС 35/10кВ Увельская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-308П | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-17 | 1 | Контора | 2 | 11 | 2 | 3 | 17.3333 | 389 | 390 | 389 | 223 | 221 | 221 | 4.9383
[7 empty] | 2 | СТО | 5 | 7 | 5 | 3
[7 empty] | 3 | Склады | 1 | 1 | 7 | 2
[7 empty] | 4 | Мойка | 0 | 9 | 2 | 4
[8 empty] | Итого | 8 | 28 | 16 | 12
фидер "Половинка" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-17 | 1 | Фок | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 389 | 387 | 386 | 223 | 222 | 218 | 13.2953
[7 empty] | 2 | Фидер 1 | 40 | 41 | 54 | 10
[7 empty] | 3 | Фидер 2 | 2 | 2 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 42 | 43 | 55 | 11
фидер "Увельская 1" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-362П | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-18 | 1 | Дет.сад | 8 | 15 | 6 | 20 | 97.6667 | 390 | 394 | 392 | 224 | 225 | 225 | 27.8253
[7 empty] | 2 | Фидер 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 2 | 9 | 10 | 9 | 0
[7 empty] | 4 | Фидер 3 | 48 | 45 | 57 | 9
[7 empty] | 5 | Фидер 4 | 12 | 0 | 5 | 11
[7 empty] | 6 | Фидер 5 | 17 | 13 | 3 | 4
[7 empty] | 7 | Фидер 6 | 10 | 13 | 13 | 6
[8 empty] | Итого | 104 | 96 | 93 | 50
фидер "Кичигино 1" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-377П | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | 1 | КНС | 0 | 0 | 1 | 1 | 81.3333 | 398 | 388 | 404 | 232 | 230 | 224 | 14.023
[7 empty] | 2 | Котельная | 1 | 1 | 2 | 4
[7 empty] | 3 | Магнит | 15 | 19 | 16 | 5
[7 empty] | 4 | ул. Крылова д.23 | 5 | 23 | 9 | 19
[7 empty] | 5 | ул. Крылова д.25 | 7 | 18 | 11 | 0
[7 empty] | 6 | ул. Крылова д.27 | 17 | 21 | 32 | 7
[7 empty] | 7 | ул. Крылова д.29 | 8 | 8 | 30 | 26
[8 empty] | Итого | 53 | 90 | 101 | 62
фидер "Ремзавод" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3 | Т-1 | 560 | 620 | 2021-06-18 | 1 | Сваитехно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 408 | 402 | 230 | 232 | 231 | 0
[7 empty] | общ. | Сторожка | 0 | 0 | 0 | 0
Цех
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-5 | Т-1 | 320 | 450 | 2021-06-18 | 1 | Очистные | 30 | 30 | 28 | 0 | 29.3333 | 405 | 404 | 400 | 230 | 230 | 228 | 6.5185
[7 empty] | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 30 | 30 | 28 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-7 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-18 | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 404 | 408 | 232 | 230 | 232 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "3", "25" ПС 35/10кВ Ключи
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4522 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-18 | 1 | Теле2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 83.3333 | 404 | 408 | 402 | 230 | 232 | 231 | 9.2593
[7 empty] | 2 | ул. Лесная | 31 | 20 | 27 | 2
[7 empty] | 3 | Насос1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Насос2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | ввод1 | 54 | 53 | 51 | 4
[8 empty] | Итого | 90 | 77 | 83 | 8
|  |  | Т-2 | 630 | 900 |  | 1 | ул. Российская | 28 | 5 | 24 | 2 | 132.3333 | 405 | 405 | 405 | 233 | 230 | 233 | 14.7037
[7 empty] | 2 | ввод2 | 5 | 3 | 2 | 1
[7 empty] | 3 | Насос3 | 110 | 108 | 112 | 3
[8 empty] | Итого | 143 | 116 | 138 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4523 | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-18 | 1 | ул. Северная | 5 | 16 | 7 | 1 | 64.6667 | 390 | 394 | 392 | 224 | 225 | 225 | 18.4236
[7 empty] | 2 | ГРП | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Дет.сад №24 ввод1 | 10 | 12 | 8 | 1
[7 empty] | 4 | Дет.сад №24 ввод2 | 4 | 11 | 2 | 1
[7 empty] | 5 | ул. Западная, 24 | 16 | 11 | 14 | 2
[7 empty] | 6 | ул. Западная, 28 | 10 | 14 | 17 | 2
[7 empty] | 7 | ул. Западная, 29 | 8 | 10 | 12 | 1
[7 empty] | 8 | Алый парус | 1 | 2 | 4 | 1
[8 empty] | Итого | 54 | 76 | 64 | 9
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4524 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | 1 | ул. Северная1 | 10 | 8 | 13 | 2 | 45 | 409 | 410 | 410 | 230 | 229 | 231 | 7.7586
[7 empty] | 2 | ул. Северная2 | 10 | 16 | 10 | 3
[7 empty] | 3 | ул. Северная3 | 10 | 10 | 20 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Северная4 | 10 | 6 | 12 | 2
[7 empty] | 5 | Насосная | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 40 | 40 | 55 | 9
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4525 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | 1 | ул. Пушкина,14 | 10 | 17 | 13 | 1 | 75.3333 | 404 | 405 | 403 | 233 | 229 | 230 | 12.9885
[7 empty] | 2 | ул. Пушкина,12 | 17 | 17 | 23 | 1
[7 empty] | 3 | ул. Пушкина,20 | 11 | 20 | 8 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Пушкина,18 | 15 | 12 | 23 | 1
[7 empty] | 5 | Дет.сад № 27 | 30 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | Итого | 83 | 73 | 70 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4526 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-21 | 1 | ул. Некрасова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 413 | 415 | 413 | 235 | 236 | 236 | 11.8966
[7 empty] | 2 | ул. Некрасова, 2 | 15 | 13 | 17 | 1
[7 empty] | 3 | ул. Некрасова, 6А | 15 | 17 | 5 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Некрасова, 4 | 40 | 53 | 32 | 3
[8 empty] | Итого | 70 | 83 | 54 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4527 | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-21 | 1 | ул. Школьная | 11 | 16 | 19 | 2 | 30 | 395 | 398 | 396 | 230 | 230 | 229 | 8.547
[7 empty] | 2 | ул. Станционная | 14 | 9 | 21 | 3
[8 empty] | Итого | 25 | 25 | 40 | 5
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3 | Т-1 | 250 | 351 | 2021-06-21 | 1 | ул. Станционная | 17 | 15 | 23 | 2 | 18.3333 | 410 | 408 | 412 | 230 | 229 | 231 | 5.2232
[8 empty] | Итого | 17 | 15 | 23 | 2
фидер "1", "11" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4529 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | 1 | ул. 1 квартал,9 | 7.1 | 10.1 | 24 | 11.9 | 166.9667 | 412 | 413 | 413 | 242 | 234 | 238 | 28.7874
[7 empty] | 2 | ул. 1 квартал,3 | 39 | 14.9 | 22.3 | 0.8
[7 empty] | 3 | ул. Пятилетки,7 | 72.7 | 30.5 | 87.7 | 2.9
[7 empty] | 4 | ул. Горького | 11.4 | 35 | 26.3 | 21.6
[7 empty] | 5 | ул. Труда | 22.6 | 7.8 | 18.1 | 6.9
[7 empty] | 6 | ул. 1 квартал,1 | 32.4 | 18.6 | 20.4 | 21.5
[8 empty] | Итого | 185.2 | 116.9 | 198.8 | 65.6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4530 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-06-18 | 1 | ул. 2 ой квартал,3 | 29.2 | 20.3 | 14.1 | 14.8 | 179.3667 | 401 | 401 | 399 | 233 | 231 | 236 | 30.9253
[7 empty] | 2 | Пятерочка | 53.2 | 70.2 | 69.1 | 13.1
[7 empty] | 3 | ул. 2 ой квартал,1 | 46 | 20.6 | 31.4 | 14.7
[7 empty] | 4 | Ларек | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Дет.сад | 10 | 7 | 3 | 1
[7 empty] | 6 | ул. 2 ой квартал,4 | 22 | 26 | 21 | 15
[7 empty] | 7 | ул. 2 ой квартал,5 | 10 | 23 | 25 | 22
[7 empty] | 8 | ул. 2 ой квартал,6 | 15 | 17 | 5 | 2
[8 empty] | Итого | 185.4 | 184.1 | 168.6 | 82.6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4531 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-18 | 1 | ул. 3-й квартал,1-5 | 7.6 | 11.3 | 7.5 | 4.2 | 89.6667 | 404 | 405 | 403 | 222 | 225 | 223 | 9.963
[7 empty] | 2 | ул. 3-й квартал,3 | 22.6 | 11.4 | 6.8 | 4.9
[7 empty] | 3 | ул. 3-й квартал,2 | 19.5 | 9.9 | 19.4 | 5.5
[7 empty] | 4 | ул. 3-й квартал,3-4 | 12.8 | 16.6 | 17.9 | 16.6
[7 empty] | 5 | ул. 3-й квартал,5-6 | 19.1 | 45 | 19.8 | 12.2
[7 empty] | 6 | ул. 3-й квартал,1-2 | 6.1 | 3.4 | 12.3 | 9.4
[8 empty] | Итого | 87.7 | 97.6 | 83.7 | 52.8
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4532 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-19 | общ. | фидер,1 | 2.1 | 0.15 | 1.47 | 6.8 | 116.2067 | 411 | 412 | 414 | 235 | 235 | 233 | 12.9119
[7 empty] | общ. | фидер,2 | 83 | 83 | 37.3 | 2.9
[7 empty] | 3 | ул. Школьная | 20.1 | 30.6 | 25.8 | 18.4
[7 empty] | 4 | ул. Зеленая | 22.9 | 18.4 | 23.8 | 4.9
[8 empty] | Итого | 128.1 | 132.15 | 88.37 | 33
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2 | Т-1 | 100 | 144 | 2021-06-21 | 1 | ул. Элеваторная, 85 | 10 | 17 | 13 | 1 | 13.3333 | 404 | 405 | 403 | 233 | 229 | 230 | 9.2593
[8 empty] | Итого | 10 | 17 | 13 | 1
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4 | Т-1 | 100 | 144 | 2021-06-21 | 1 | Водокачка | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 3 | 10.2667 | 404 | 405 | 403 | 233 | 229 | 230 | 7.1296
[7 empty] | 2 | Жилой дом | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 3
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4528 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-21 | 1 | ул. 1 квартал,5 | 24.5 | 20.5 | 40 | 13.6 | 82.2607 | 406 | 407 | 408 | 235 | 230 | 233 | 9.1401
[7 empty] | 2 | ул. Пятилетки | 14.5 | 25 | 20.2 | 11.4
[7 empty] | 3 | ул. 1 квартал,3 | 25.9 | 34.2 | 14.7 | 1.1
[7 empty] | 4 | ул. 1 квартал,4 | 3.1 | 11.1 | 10.9 | 4.6
[7 empty] | 5 | Больница | 0.35 | 0.002 | 1.83 | 1.65
[8 empty] | Итого | 68.35 | 90.802 | 87.63 | 32.35
фидер "32" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4535 | Т-1 | 560 | 808 | 2021-06-21 | 1 | Котеджи | 23 | 19 | 21 | 7 | 60.3333 | 404 | 405 | 403 | 233 | 229 | 230 | 7.467
[7 empty] | 2 | Подвал | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Автомастерская | 1 | 2 | 4 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Нефтебаза | 17 | 17 | 23 | 1
[7 empty] | 5 | Мальцев | 2 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | Общежитие | 15 | 12 | 23 | 1
[7 empty] | 7 | Каскад | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 58 | 51 | 72 | 10

## Карталинское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № 6 от 09.06.2021
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ПС-110/6/0,4 кВ "Карталы Тяговая-1"
| Карталинское подлразделение | ТП-46 | Т-1 | 400 | 577.4 | 2021-06-21 | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 410 | 410 | 410 | 233 | 235 | 231 | 10.2182
[7 empty] | 2 | Зои Космод.,2а(поврежд.)
[7 empty] | 3 | Ленина,36,40,42,44,52 | 43 | 40 | 10 | 12
[7 empty] | 4 | Зои Космод., 3,Ленина, 46 | 17 | 5 | 14 | 10
[7 empty] | 5 | Орджоникидзе, 11а | 3 | 1 | 6 | 3
[7 empty] | 6 | Ленина,48,50,Блюхера,2,д/с Берёзка | 24 | 10 | 38 | 0
[7 empty] | 7 | Кафе(поврежд.)
[8 empty] | Итого | 87 | 56 | 68 | 25
| Карталинское подлразделение | ТП-74 | Т-2 | 630 | 900 | 2021-06-21 | 18 | ТК Визави | 7 | 6 | 18 | 10 | 112 | 400 | 400 | 405 | 230 | 223 | 229 | 12.4444
[7 empty] | 19 | Музей,гараж,Ленина,12.14,Роддом | 33 | 102 | 67 | 45
[7 empty] | 21 | Пушкина,14б | 10 | 15 | 25 | 18
[7 empty] | 22 | Калмыкова,4а | 21 | 38 | 15 | 16
[7 empty] | 23 | Поликлиника РЖД | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 71 | 161 | 125 | 89
| Карталинское подлразделение | ТП-74 | Т-1 | 320 | 462 | 2021-06-21 | 10 | Коротков | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 405 | 404 | 408 | 230 | 230 | 230 | 35.0649
[7 empty] | 12 | Поликлиника РЖД | 10 | 19 | 8 | 5
[7 empty] | 14 | Фрегат | 197 | 180 | 214 | 15
[8 empty] | Итого | 207 | 199 | 222 | 20
| Карталинское подлразделение | ТП-42 | Т-2 | 320 | 462 | 2021-06-21 | 1 | Славы,12а | 21 | 11 | 14 | 8 | 134 | 381 | 380 | 381 | 218 | 221 | 221 | 29.0043
[7 empty] | 2 | Магазин | 0 | 0 | 3 | 3
[7 empty] | 3 | Славы,10 | 31 | 27 | 29 | 0
[7 empty] | 5 | Славы,14а | 26 | 22 | 9 | 8
[7 empty] | 6 | Славы,16а | 42 | 23 | 25 | 19
[7 empty] | 7 | Жданова,5 | 23 | 27 | 1 | 21
[7 empty] | 8 | Сбербанк | 29 | 32 | 45 | 17
[7 empty] | 13 | М-н Автоэмали | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | Жданова,7 | 4 | 15 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 176 | 157 | 127 | 76
| Карталинское подлразделение | ТП-91 | Т-2 | 250 | 360 | 2021-06-21 | 4 | Жданова,3 | 13 | 16 | 16 | 6 | 13 | 407 | 405 | 406 | 230 | 230 | 231 | 3.6111
[8 empty] | Итого | 13 | 16 | 16 | 6
| Карталинское подлразделение | ТП-5 | Т-1 | 400 | 577.4 | 2021-06-21 | 2 | Славы,21,25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 96 | 402 | 405 | 404 | 227 | 236 | 230 | 16.6263
[7 empty] | 3 | Стр.площадка,14 | 41 | 39 | 27 | 10
[7 empty] | 4 | КБО | 23 | 28 | 37 | 10
[7 empty] | 5 | Химчистка | 6 | 11 | 12 | 0
[7 empty] | 6 | Стр.площ.,21,Калмыкова.8 | 35 | 46 | 34 | 13
[8 empty] | Итого | 105 | 124 | 115 | 37
| Карталинское подлразделение | ТП-7 | Т-1 | 180 | 260 | 2021-06-21 | 2 | Администрация КМР | 28 | 27 | 14 | 17 | 111 | 384 | 382 | 382 | 228 | 216 | 223 | 42.6923
[7 empty] | 3 | Пушкина,4,КС№13 Газпром | 8 | 16 | 13 | 6
[7 empty] | 4 | М-н Союз | 0 | 15 | 0 | 4
[7 empty] | 5 | Ленина,5 | 8 | 18 | 21 | 10
[7 empty] | 6 | М-н Пятёрочка | 37 | 40 | 29 | 11
[7 empty] | 7 | Ленина,5а,Пушкина,6,ГРП Газпром | 41 | 13 | 6 | 28
[7 empty] | 8 | Налоговая инспекция | 6 | 6 | 13 | 7
[8 empty] | Итого | 128 | 135 | 96 | 83
| Карталинское подлразделение | ТП-7 | Т-2 | 250 | 360 | 2021-06-21 | 9 | М-н Ника | 17 | 19 | 0 | 10 | 52 | 387 | 385 | 388 | 221 | 222 | 219 | 14.4444
[7 empty] | 10 | Гараж,Пенсионный фонд | 22 | 16 | 28 | 10
[7 empty] | 12 | Пушкина,2 | 43 | 0 | 0 | 43
[8 empty] | Итого | 82 | 35 | 28 | 63
| Карталинское подлразделение | КТП 87 | Т-1 | 400 | 577.4 | 2021-06-21 | 1 | Нахимова левая | 4 | 7 | 9 | 6 | 43 | 399 | 397 | 408 | 229 | 226 | 230 | 7.4472
[7 empty] | 2 | Нахимова правая | 18 | 2 | 17 | 14
[7 empty] | 3 | Спортивная | 16 | 7 | 10 | 6
[7 empty] | 4 | Карла Маркса | 8 | 23 | 10 | 13
[8 empty] | Итого | 46 | 39 | 46 | 39
| Карталинское подлразделение | ТП-90 | Т-2 | 250 | 360 | 2021-06-21 | 1 | М-н Каширинский | 1 | 5 | 0 | 3 | 112 | 403 | 406 | 403 | 224 | 233 | 241 | 31.1111
[7 empty] | 2 | Карпов,кафе ЖИ-ШИ | 14 | 13 | 19 | 2
[7 empty] | 9 | Киоск по Бр.Кашириных,2б | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Славы,8б | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | Жданова 1/1 | 18 | 7 | 17 | 3
[7 empty] | 15 | Кафе Аэлита | 15 | 14 | 7 | 3
[7 empty] | 17 | Тепл.пункт ОАО "ЧОКЭ" | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 18 | Бр.Кашириных,2а | 40 | 4 | 4 | 18
[7 empty] | 22 | Мировой суд | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25 | Жданова,1,Славы,8 | 43 | 45 | 38 | 5
[7 empty] | 29 | М-н Магнит | 50 | 31 | 26 | 1
[8 empty] | Итого | 181 | 119 | 111 | 35
| Карталинское подлразделение | ТП-2 | Т-1 | 560 | 808 | 2021-06-21 | 14 | Ленина,6а,8,10 | 79 | 25 | 64 | 50 | 117 | 384 | 383 | 383 | 220 | 219 | 216 | 14.4802
[7 empty] | 17 | Магазин ЖТК | 48 | 18 | 17 | 30
[7 empty] | 18 | Прокуратура | 0 | 9 | 21 | 7
[7 empty] | 20 | Стройплощадка правая ст. | 18 | 20 | 44 | 16
[8 empty] | Итого | 145 | 72 | 146 | 103
| Карталинское подлразделение | ТП-2 | Т-2 | 560 | 808 | 2021-06-21 | 2 | Прокуратура | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 403 | 402 | 401 | 230 | 232 | 229 | 25.6188
[7 empty] | 3 | Стройплощадка левая ст. | 11 | 29 | 35 | 17
[7 empty] | 4 | Калмыкова,2,3,3а | 82 | 47 | 52 | 0
[7 empty] | 5 | Ленина,10а | 13 | 30 | 13 | 6
[7 empty] | 6 | Стройплощадка,1а | 4 | 3 | 8 | 5
[7 empty] | 8 | Ленина,2,4,4а,6,Славы,13 | 48 | 65 | 100 | 30
[7 empty] | 9 | Стройплощадка,4а | 0 | 0 | 15 | 0
[7 empty] | 10 | Интерсвязь | 0 | 4 | 0 | 4
[7 empty] | 11 | Здание суда | 8 | 10 | 12 | 8
[7 empty] | 12 | Славы,13а,14 | 54 | 49 | 50 | 15
[8 empty] | Итого | 220 | 237 | 285 | 85
| Карталинское подлразделение | ТП-51 | Т-1 | 250 | 360 | 2021-06-21 | 1 | Налоговая инспекция | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 389 | 387 | 381 | 230 | 221 | 214 | 5.2778
[7 empty] | 4 | Пушкина,7 | 1 | 14 | 24 | 11
[7 empty] | 5 | Перекачка | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ДК Россия | 3 | 5 | 0 | 4
[7 empty] | 7 | Ленина,9а | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | М-н Каприз | 3 | 2 | 2 | 5
[8 empty] | Итого | 7 | 21 | 26 | 20
| Карталинское подлразделение | ТП-51 | Т-2 | 400 | 577.4 | 2021-06-21 | 9 | Пушкина,8,10 | 7 | 36 | 50 | 31 | 116 | 389 | 384 | 381 | 232 | 218 | 216 | 20.0901
[7 empty] | 11 | Редакция КН | 0 | 7 | 4 | 5
[7 empty] | 13 | М-н Апрель,м-н Взял сделал | 7 | 8 | 12 | 3
[7 empty] | 14 | Пушкина,14б | 71 | 74 | 72 | 27
[7 empty] | 15 | Галакс | 14 | 10 | 5 | 14
[7 empty] | 16 | Пушкина,8а | 0 | 0 | 7 | 0
[8 empty] | Итого | 99 | 135 | 150 | 80
| Карталинское подлразделение | ТП-54 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-21 |  | Котельная | 127 | 134 | 119 | 7 | 97 | 420 | 421 | 422 | 241 | 242 | 242 | 10.7778
[8 empty] | Итого | 127 | 134 | 119 | 7
ПС-27,5/10/6 кВ "Карталы Тяговая-2"
| Карталинское подлразделение | ТП-32 | Т-1 | 630 | 900 | 2021-06-21 | 1 | Детский сад | 0 | 14 | 9 | 6 | 51 | 407 | 412 | 406 | 234 | 235 | 235 | 5.6667
[7 empty] | 2 | Коттеджи | 74 | 3 | 24 | 11
[7 empty] | 5 | Акмолинская,60,62,68,70 | 19 | 25 | 15 | 3
[8 empty] | Итого | 93 | 42 | 48 | 20
| Карталинское подлразделение | ТП-34 | Т-1 | 250 | 360 | 2021-06-21 | 2 | СТО | 2 | 7 | 1 | 6 | 42 | 417 | 417 | 430 | 235 | 238 | 245 | 11.6667
[7 empty] | 4 | Пилорама | 2 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | 5 | Акмолинская,64а | 1 | 9 | 10 | 0
[7 empty] | 9 | Коттеджи Акмолинская | 11 | 3 | 0 | 12
[7 empty] | 12 | Ж/дома Акмолинская,Станционная | 45 | 11 | 13 | 30
[8 empty] | Итого | 61 | 30 | 24 | 50