## Миасское подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
фидер "ТП-75-1, фидер "ТП-75-2" ПС 110/10 Ильменская
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-06-02 | 8: 1; 9: ООО "Экстра" телеком.оборудов.; 10: 5; 11: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 754.6667; 22: 93.1111
[7 empty] | 3 | ЖД Макеева,82, ВРУ-3, пристрой ввод 2 | 20 | 29 | 32 | 4
[7 empty] | 4 | ЖД Макеева,82, ВРУ-1, ввод 1 | 570 | 430 | 480 | 32 |  | 390 | 395 | 390 | 225 | 228 | 228
[7 empty] | 5 | ЖД Макеева,82, ВРУ-2, ввод 1 | 225 | 190 | 230 | 25
[7 empty] | 7 | газовая котельная Макеева,82, ввод1 | 18 | 15 | 18 | 2
[8 empty] | Итого | 838 | 665 | 761 | 65
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-2 | 630 | 900 |  | 8: 9; 9: ЖД Макеева,82, ВРУ-1, ввод 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 61; 22: 7.7778
[7 empty] | 10 | ЖД Макеева,82, ВРУ-2, ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402 | 400 | 400 | 231 | 232 | 232
[7 empty] | 11 | Гаражи | 18 | 31 | 32 | 7
[7 empty] | 12 | газовая котельная Макеева,82, ввод2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | Стройка | 30 | 35 | 20 | 10
[7 empty] | 16 | ЖД Макеева,82, ВРУ-3, пристрой ввод 1 | 6 | 4 | 7 | 1
[8 empty] | Итого | 54 | 70 | 59 | 18
ПРП-8 ЦРП-10 АО АЗ "Урал"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-803 | Т-1 | 250 | 351 |  | 1 | ЖД №9 б.Карпова ввод 1 | 216 | 195 | 230 | 16 | 213.6667 | 392 | 392 | 390 | 225 | 225 | 224 | 65.5271
[8 empty] | Итого | 216 | 195 | 230 | 16
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-803 | Т-2 | 250 | 351 |  | 1 | ЖД №9 б.Карпова ввод 2 | 140 | 85 | 105 | 18 | 110 | 394 | 396 | 395 | 226 | 227 | 226 | 39.886
[8 empty] | Итого | 140 | 85 | 105 | 18
фидер "Кошкуль-Дачный" ПС ГПП 35/6 кВ ТРУ
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-131 | Т-1 | 100 | 144 |  | 1 | ф.1 СНТ Дачный | 30 | 28 | 15 | 7 | 24.3333 | 386 | 385 | 386 | 223 | 223 | 223 | 20.8333
[8 empty] | Итого | 30 | 28 | 15 | 7
фидер "Автотехникум" ПС 35/6 кВ МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-226 | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ул.Демидова | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 390 | 389 | 390 | 225 | 225 | 225 | 1.2987
[8 empty] | Итого | 3 | 2 | 1 | 1
фидер "Курортный" ПС 110/10 кВ Тургояк
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-287 | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ул.Ленина 333,335,337,339,341 | 30 | 28 | 14 | 12 | 24 | 375 | 375 | 376 | 218 | 217 | 218 | 12.987
[8 empty] | Итого | 30 | 28 | 14 | 12
фидер "Атлян" ПС 35/6 кВ Миасс-золото
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-340 | Т-1 | 25 | 36.1 |  | 1 | ф.1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.6667 | 372 | 375 | 375 | 216 | 218 | 218 | 11.0803
[8 empty] | Итого | 4 | 0 | 1 | 2
фидер "Уралрезина" ПС 35/6 кВ Миасс-золото
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-2101 | Т-1 | 400 | 580 |  | 1 | ф.Русин | 74 | 59 | 125 | 46 | 253 | 370 | 372 | 368 | 214 | 215 | 212 | 47.4138
[7 empty] | 2 | ф.Гунько | 93 | 168 | 95 | 21
[7 empty] | 3 | ул.Транспортная | 65 | 48 | 32 | 15
[8 empty] | Итого | 232 | 275 | 252 | 82
фидер "Кирзавод" ПС 35/6 кВ МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-5001 | Т-1 | 63 | 91 |  | 1 | КНС №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 382 | 380 | 222 | 220 | 220 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "МЖК -1, фидер "МЖК-2" ПС 110/10 Гагаринская
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-532П | Т-1 | 630 | 900 |  | 8: 1; 9: Газовая котельная ввод 1; 10: 18; 11: 20; 12: 15; 13: 3; 14: 397.6667; 22: 50.5556
[7 empty] | 2 | ЖД №2 кв.Молодежный ввод 1 | 220 | 265 | 225 | 35 |  | 402 | 400 | 402 | 231 | 232 | 230
[7 empty] | 3 | ЖД №3 кв.Молодежный ввод 1 | 125 | 170 | 135 | 25
[8 empty] | Итого | 363 | 455 | 375 | 63
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-532П | Т-2 | 630 | 900 |  | 8: 6; 9: ЖД №2 кв.Молодежный ввод 2; 10: 120; 11: 135; 12: 100; 13: 20; 14: 212.6667; 22: 30
[7 empty] | 7 | ЖД №3 кв.Молодежный ввод 2 | 58 | 135 | 90 | 24 |  | 405 | 403 | 402 | 233 | 230 | 230
[7 empty] | 9 | Газовая котельная ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 178 | 270 | 190 | 44
фидер "Город-4" ПС 110/35/10 кВ Карабаш
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-12 | Т-1 | 250 | 351 |  | 4 | ф.1 | 92 | 64 | 28 | 32 | 110.6667 | 370 | 373 | 370 | 214 | 215 | 214 | 47.5783
[7 empty] | 5 | ф.2 | 75 | 43 | 30 | 25
[8 empty] | Итого | 167 | 107 | 58 | 57
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-61 | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ф.1 ул.Дальняя | 6 | 3 | 10 | 4 | 6.3333 | 372 | 375 | 370 | 214 | 216 | 214 | 4.329
[8 empty] | Итого | 6 | 3 | 10 | 4
фидер 6кВ "ПЭ Биргильда - Бишкиль"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-2 | Т-1 | 30 | 43.3 |  | 1 | Поселок | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.3333 | 368 | 370 | 370 | 214 | 215 | 214 | 13.8568
[7 empty] | 2 | Скважина | 2 | 2 | 2 | 0
[8 empty] | Итого | 6 | 2 | 2 | 3
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-3 | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | Поселок | 105 | 78 | 58 | 24 | 137.6667 | 365 | 368 | 366 | 212 | 214 | 212 | 62.3377
[7 empty] | 2 | Отопление 8-кв. дома | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Освещение 12-кв. дома | 23 | 35 | 51 | 14
[7 empty] | 4 | Освещение 8-кв. дома | 12 | 31 | 20 | 7
[8 empty] | Итого | 140 | 144 | 129 | 45
фидер 10кВ "Кундравы" ПС 110/10 Кундравы
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-38 | Т-1 | 400 | 580 |  | 2 | цех ТЗИ ввод 1 | 360 | 325 | 385 | 34 | 356.6667 | 385 | 390 | 382 | 223 | 225 | 223 | 66.3793
[8 empty] | Итого | 360 | 325 | 385 | 34
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-38 | Т-2 | 400 | 580 |  | 8: 7; 9: розетка; 14: 34.3333; 22: 7.7586
[7 empty] | 8 | ф.1 | 35 | 23 | 45 | 12 |  | 390 | 395 | 390 | 225 | 225 | 224
[7 empty] | 9 | цех ТЗИ ввод 2
[8 empty] | Итого | 35 | 23 | 45 | 12
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-501П | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ф.Быт | 38 | 43 | 56 | 12 | 45.6667 | 395 | 392 | 393 | 226 | 224 | 225 | 24.2424
[8 empty] | Итого | 38 | 43 | 56 | 12
фидер 10кВ "Ключевка" ПС 110/10 Варламово
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-209П | Т-1 | 400 | 580 |  | 8: 3; 9: пер.Южный; 10: 68; 11: 76; 12: 45; 13: 25; 14: 123.6667; 22: 25.1724
[7 empty] | 4 | ул.9 Мая | 78 | 49 | 55 | 20 |  | 385 | 390 | 386 | 225 | 227 | 225
[8 empty] | Итого | 146 | 125 | 100 | 45
фидер 10кВ "Александровка" ПС 110/10 Варламово
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-526П | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ф.Быт | 57 | 34 | 70 | 16 | 53.6667 | 382 | 385 | 380 | 222 | 223 | 221 | 30.303
[8 empty] | Итого | 57 | 34 | 70 | 16
Исполнитель: (должность) |  |  | Гл.инженер |  |  |  | 8: Гладких В.М.
Проверил: (должность) |  |  | Технический директор |  |  |  | 8: Петров А.Б.

## Южноуральское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № 9 от 20.05.2022 - Замеры нагрузок и напряжений
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
фидер "Стройка" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2502 | Т-1 | 160 | 231 | 2022-05-30 | 1 | Рембаза | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 410 | 405 | 407 | 222 | 229 | 230 | 4.4156
[7 empty] | 2 | Транс | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Петра + | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ИП Анастасов | 10 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 10.2 | 0 | 1 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2504 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-05-30 | 1 | Стройкон | 25 | 40 | 38 | 1 | 138.6667 | 390 | 398 | 405 | 221 | 221 | 231 | 18.2222
[7 empty] | 2 | Гермес | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Пато | 10 | 11 | 8 | 3
[7 empty] | 4 | ПрогрессМ | 32 | 34 | 41 | 0
[7 empty] | 5 | Уралгазавтоматика | 15 | 5 | 23 | 0
[7 empty] | 6 | Дроздова | 16 | 3 | 7 | 2
[7 empty] | 7 | Дом престарелых | 25 | 28 | 33 | 6
[7 empty] | 8 | Матросов | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | Ремекс | 1 | 0 | 3 | 0
[7 empty] | 10 | Ремекс | 5 | 2 | 5 | 1
[7 empty] | 11 | Шанс | 0 | 0 | 6 | 0
[8 empty] | Итого | 129 | 123 | 164 | 13
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2506 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-30 | 1 | Полиммераппарат 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 378 | 382 | 380 | 217 | 219 | 219 | 6.2069
[7 empty] | 2 | Вершинин | 18 | 20 | 22 | 4
[7 empty] | 3 | Пашков | 0 | 0 | 10 | 3
[7 empty] | 4 | Полиммераппарат 2 | 4 | 2 | 4 | 1
[7 empty] | 5 | Полиммераппарат 3 | 0 | 2 | 0 | 1
[8 empty] | Итого | 22 | 24 | 36 | 9
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2508 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-30 | 1 | Контар 1 | 30 | 31 | 33 | 7 | 123.3333 | 395 | 399 | 394 | 221 | 222 | 219 | 22.4138
[7 empty] | 2 | Контар 2 | 68 | 69 | 69 | 8
[7 empty] | 3 | Полимераппарат | 20 | 22 | 28 | 4
[8 empty] | Итого | 118 | 122 | 130 | 19
фидер "АЗПБ" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-1 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-05-30 | общ. | Уралграфит | 111 | 145 | 220 | 6 | 158.6667 | 380 | 383 | 381 | 217 | 218 | 221 | 24.4444
|  |  | Т-2 | 630 | 900 |  |  | Итого | 111 | 145 | 220 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-05-30 | 1 | Уралграфит | 11 | 15 | 6 | 5 | 25.6667 | 410 | 412 | 414 | 231 | 231 | 232 | 3.4444
[7 empty] | 2 | СТДМ | 15 | 16 | 14 | 4
[8 empty] | Итого | 26 | 31 | 20 | 9
фидер "Плановый" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2561 | Т-1 | 400 | 580 | 2021-05-31 | 1 | Гайнетдинов | 12 | 20 | 11 | 14 | 51.3333 | 385 | 386 | 388 | 217 | 211 | 214 | 9.6552
[7 empty] | 2 | Шаров | 3 | 2 | 1 | 0
[7 empty] | 3 | Гайнетдинов Вивальди | 8 | 4 | 6 | 0
[7 empty] | 4 | Агарков | 5 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | 5 | Магазины | 10 | 19 | 13 | 5
[7 empty] | 6 | Сугурова | 11 | 11 | 18 | 17
[8 empty] | Итого | 49 | 56 | 49 | 37
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-346П | Т-1 | 100 | 144 | 2021-05-31 | 1 | Злак сервис | 22 | 16 | 28 | 7 | 29.6667 | 380 | 380 | 382 | 213 | 217 | 222 | 26.3889
[7 empty] | 2 | Злак маркет | 5 | 3 | 8 | 2
[7 empty] | 3 | Храм | 3 | 2 | 2 | 2
[7 empty] | 4 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 30 | 21 | 38 | 11
фидер "Рощино" ПС 35/10кВ Луговская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-328П | Т-1 | 160 | 231 | 2021-05-31 | 1 | ул. Степная 1 | 25 | 16 | 8 | 11 | 44.6667 | 380 | 379 | 378 | 211 | 212 | 212 | 24.2424
[7 empty] | 2 | ул. Лучистая 1 | 8 | 25 | 8 | 14
[7 empty] | 3 | ул. Степная 2 | 4 | 4 | 16 | 4
[7 empty] | 4 | ул. Лучистая 2 | 5 | 11 | 4 | 2
[8 empty] | Итого | 42 | 56 | 36 | 31
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-329П | Т-1 | 160 | 231 | 2021-05-31 | 1 | ул. Степная | 26 | 20 | 21 | 7 | 37.3333 | 370 | 373 | 368 | 211 | 215 | 214 | 17.7489
[7 empty] | 2 | ул. Тенистая | 10 | 15 | 20 | 8
[8 empty] | Итого | 36 | 35 | 41 | 15
фидер "Мирный" ПС 35/10кВ Половинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3518 | Т-1 | 320 | 450 | 2022-06-01 | общ. | Метакрит | 41 | 41 | 44 | 10 | 42 | 419 | 421 | 417 | 234 | 234 | 235 | 9.7778
[8 empty] | Итого | 41 | 41 | 44 | 10
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3517 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-06-01 | 1 | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6667 | 412 | 410 | 412 | 236 | 235 | 235 | 5.4131
[7 empty] | 2 | Поселок 1 | 18 | 19 | 10 | 6
[7 empty] | 3 | Котельная | 0 | 0 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 18 | 19 | 10 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3516 | Т-1 | 320 | 450 | 2022-06-01 | 1 | Поселок 1 | 26 | 20 | 25 | 10 | 67.3333 | 407 | 410 | 405 | 230 | 232 | 233 | 17.3333
[8 empty] | Поселок 2 | 21 | 24 | 8 | 5
[8 empty] | Поселок 3 | 15 | 25 | 11 | 7
[7 empty] | 2 | Дет.сад | 4 | 9 | 9 | 8
[7 empty] | 3 | Жилой дом | 3 | 0 | 2 | 1
[8 empty] | Итого | 69 | 78 | 55 | 31
фидер "Южная 1" ПС 35/10кВ Увельская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-308П | Т-1 | 250 | 351 | 2022-06-01 | 1 | Контора | 2 | 6 | 2 | 1 | 16.3333 | 389 | 390 | 389 | 223 | 221 | 221 | 6.5527
[7 empty] | 2 | СТО | 5 | 7 | 5 | 3
[7 empty] | 3 | Склады | 1 | 1 | 5 | 2
[7 empty] | 4 | Мойка | 0 | 9 | 6 | 4
[8 empty] | Итого | 8 | 23 | 18 | 10
фидер "Половинка" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-1 | 250 | 351 | 2022-06-01 | 1 | Фок | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6667 | 404 | 393 | 395 | 220 | 218 | 215 | 14.245
[7 empty] | 2 | Фидер 1 | 35 | 36 | 42 | 12
[7 empty] | 3 | Фидер 2 | 5 | 5 | 8 | 2
[8 empty] | Итого | 40 | 41 | 50 | 14
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-2 | 250 | 351 | 2022-06-01 | 1 | Фок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Фидер 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "Увельская 1" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-362П | Т-1 | 250 | 351 | 2022-06-01 | 1 | Дет.сад | 10 | 16 | 10 | 18 | 100 | 391 | 395 | 393 | 223 | 225 | 225 | 30.1994
[7 empty] | 2 | Фидер 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 2 | 9 | 10 | 9 | 0
[7 empty] | 4 | Фидер 3 | 48 | 45 | 57 | 9
[7 empty] | 5 | Фидер 4 | 12 | 0 | 5 | 11
[7 empty] | 6 | Фидер 5 | 17 | 13 | 3 | 4
[7 empty] | 7 | Фидер 6 | 10 | 13 | 13 | 6
[8 empty] | Итого | 106 | 97 | 97 | 48
фидер "Кичигино 1" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-377П | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-31 | 1 | КНС | 0 | 0 | 1 | 1 | 80.6667 | 398 | 390 | 409 | 230 | 229 | 224 | 15.6897
[7 empty] | 2 | Котельная | 1 | 1 | 2 | 4
[7 empty] | 3 | Магнит | 18 | 19 | 17 | 6
[7 empty] | 4 | ул. Крылова д.23 | 10 | 25 | 10 | 20
[7 empty] | 5 | ул. Крылова д.25 | 10 | 19 | 11 | 0
[7 empty] | 6 | ул. Крылова д.27 | 18 | 22 | 33 | 10
[7 empty] | 7 | ул. Крылова д.29 | 5 | 5 | 15 | 12
[8 empty] | Итого | 62 | 91 | 89 | 53
фидер "Ремзавод" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3 | Т-1 | 560 | 620 | 2022-05-31 | 1 | Сваитехно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 405 | 409 | 403 | 229 | 230 | 231 | 0.32258
[7 empty] | общ. | Сторожка | 0 | 0 | 2 | 0
Цех
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 2 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-5 | Т-1 | 320 | 450 | 2022-05-31 | 1 | Очистные | 35 | 30 | 29 | 0 | 31.3333 | 405 | 404 | 400 | 230 | 230 | 228 | 7.7778
[7 empty] | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 35 | 30 | 29 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-7 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-05-31 | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 404 | 408 | 232 | 230 | 232 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "3", "25" ПС 35/10кВ Ключи
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4522 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-06-01 | 1 | Теле2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 86.3333 | 410 | 411 | 404 | 228 | 230 | 231 | 10
[7 empty] | 2 | ул. Лесная | 30 | 25 | 29 | 3
[7 empty] | 3 | Насос1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Насос2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | ввод1 | 55 | 55 | 51 | 5
[8 empty] | Итого | 90 | 84 | 85 | 10
|  |  | Т-2 | 630 | 900 |  | 1 | ул. Российская | 28 | 5 | 24 | 2 | 123 | 409 | 405 | 409 | 222 | 224 | 230 | 14.7778
[7 empty] | 2 | ввод2 | 5 | 3 | 2 | 1
[7 empty] | 3 | Насос3 | 100 | 102 | 100 | 3
[8 empty] | Итого | 133 | 110 | 126 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4523 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-06-01 | 1 | ул. Северная | 16 | 10 | 7 | 1 | 69 | 393 | 394 | 396 | 223 | 221 | 221 | 20.2279
[7 empty] | 2 | ГРП | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Дет.сад №24 ввод1 | 12 | 12 | 9 | 2
[7 empty] | 4 | Дет.сад №24 ввод2 | 5 | 11 | 2 | 1
[7 empty] | 5 | ул. Западная, 24 | 17 | 12 | 13 | 3
[7 empty] | 6 | ул. Западная, 28 | 10 | 14 | 17 | 2
[7 empty] | 7 | ул. Западная, 29 | 9 | 10 | 13 | 1
[7 empty] | 8 | Алый парус | 2 | 2 | 4 | 1
[8 empty] | Итого | 71 | 71 | 65 | 11
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4524 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-06-01 | 1 | ул. Северная1 | 10 | 8 | 13 | 2 | 48.3333 | 410 | 412 | 413 | 228 | 225 | 229 | 10.3448
[7 empty] | 2 | ул. Северная2 | 15 | 16 | 15 | 5
[7 empty] | 3 | ул. Северная3 | 10 | 10 | 20 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Северная4 | 10 | 6 | 12 | 2
[7 empty] | 5 | Насосная | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 45 | 40 | 60 | 11
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4525 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-31 | 1 | ул. Пушкина,14 | 12 | 15 | 12 | 1 | 77.3333 | 406 | 408 | 405 | 220 | 223 | 225 | 15.3448
[7 empty] | 2 | ул. Пушкина,12 | 20 | 20 | 25 | 1
[7 empty] | 3 | ул. Пушкина,20 | 11 | 20 | 8 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Пушкина,18 | 15 | 12 | 23 | 1
[7 empty] | 5 | Дет.сад № 27 | 31 | 7 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 89 | 74 | 69 | 6
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4526 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-31 | 1 | ул. Некрасова, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6667 | 415 | 418 | 415 | 235 | 236 | 236 | 15
[7 empty] | 2 | ул. Некрасова, 2 | 20 | 17 | 22 | 6
[7 empty] | 3 | ул. Некрасова, 6А | 15 | 17 | 5 | 2
[7 empty] | 4 | ул. Некрасова, 4 | 40 | 53 | 32 | 3
[8 empty] | Итого | 75 | 87 | 59 | 11
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4527 | Т-1 | 250 | 351 | 2022-05-31 | 1 | ул. Школьная | 12 | 18 | 19 | 2 | 30.6667 | 396 | 398 | 399 | 228 | 229 | 227 | 11.1111
[7 empty] | 2 | ул. Станционная | 15 | 8 | 20 | 3
[8 empty] | Итого | 27 | 26 | 39 | 5
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3 | Т-1 | 315 | 351 | 2022-05-31 | 1 | ул. Станционная | 20 | 25 | 23 | 2 | 22.6667 | 415 | 411 | 417 | 228 | 225 | 228 | 7.1225
[8 empty] | Итого | 20 | 25 | 23 | 2
фидер "1", "11" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4529 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-31 | 1 | ул. 1 квартал,9 | 8 | 11 | 24 | 12 | 174.3333 | 415 | 418 | 413 | 228 | 229 | 230 | 35.1724
[7 empty] | 2 | ул. 1 квартал,3 | 40 | 15 | 24 | 1
[7 empty] | 3 | ул. Пятилетки,7 | 75 | 35 | 88 | 3
[7 empty] | 4 | ул. Горького | 12 | 35 | 28 | 22
[7 empty] | 5 | ул. Труда | 25 | 8 | 19 | 7
[7 empty] | 6 | ул. 1 квартал,1 | 35 | 20 | 21 | 18
[8 empty] | Итого | 195 | 124 | 204 | 63
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4530 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-05-31 | 1 | ул. 2 ой квартал,3 | 30 | 21 | 15 | 14 | 183.3333 | 408 | 408 | 405 | 228 | 229 | 230 | 32.931
[7 empty] | 2 | Пятерочка | 54 | 70 | 70 | 13
[7 empty] | 3 | ул. 2 ой квартал,1 | 48 | 21 | 35 | 15
[7 empty] | 4 | Ларек | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Дет.сад | 12 | 7 | 3 | 1
[7 empty] | 6 | ул. 2 ой квартал,4 | 22 | 26 | 21 | 15
[7 empty] | 7 | ул. 2 ой квартал,5 | 10 | 23 | 25 | 22
[7 empty] | 8 | ул. 2 ой квартал,6 | 15 | 17 | 5 | 2
[8 empty] | Итого | 191 | 185 | 174 | 82
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4531 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-05-31 | 1 | ул. 3-й квартал,1-5 | 10 | 15 | 8 | 4 | 97.6667 | 410 | 410 | 408 | 220 | 220 | 221 | 11.8889
[7 empty] | 2 | ул. 3-й квартал,3 | 25 | 12 | 10 | 5
[7 empty] | 3 | ул. 3-й квартал,2 | 20 | 10 | 20 | 6
[7 empty] | 4 | ул. 3-й квартал,3-4 | 13 | 20 | 20 | 17
[7 empty] | 5 | ул. 3-й квартал,5-6 | 20 | 45 | 20 | 13
[7 empty] | 6 | ул. 3-й квартал,1-2 | 7 | 5 | 13 | 10
[8 empty] | Итого | 95 | 107 | 91 | 55
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4532 | Т-1 | 630 | 900 | 2022-06-01 | общ. | фидер,1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 120.7 | 415 | 418 | 419 | 230 | 230 | 228 | 15.0444
[7 empty] | общ. | фидер,2 | 85 | 85 | 40 | 3
[7 empty] | 3 | ул. Школьная | 21 | 31 | 29 | 18
[7 empty] | 4 | ул. Зеленая | 22.9 | 18.4 | 23.8 | 4.9
[8 empty] | Итого | 131.9 | 135.4 | 94.8 | 29.9
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2 | Т-1 | 100 | 144 | 2022-06-01 | 1 | ул. Элеваторная, 85 | 12 | 18 | 17 | 1 | 15.6667 | 407 | 408 | 405 | 230 | 225 | 228 | 12.5
[8 empty] | Итого | 12 | 18 | 17 | 1
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4 | Т-1 | 100 | 144 | 2022-06-01 | 1 | Водокачка | 8 | 10 | 10 | 3 | 9.3333 | 407 | 408 | 407 | 230 | 225 | 228 | 6.9444
[7 empty] | 2 | Жилой дом | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 8 | 10 | 10 | 3
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4528 | Т-1 | 400 | 580 | 2022-06-02 | 1 | ул. 1 квартал,5 | 25 | 20 | 40 | 12 | 84 | 411 | 415 | 420 | 231 | 228 | 229 | 15.8621
[7 empty] | 2 | ул. Пятилетки | 15 | 25 | 21 | 11
[7 empty] | 3 | ул. 1 квартал,3 | 26 | 35 | 15 | 1
[7 empty] | 4 | ул. 1 квартал,4 | 4 | 12 | 11 | 5
[7 empty] | 5 | Больница | 1 | 0 | 2 | 2
[8 empty] | Итого | 71 | 92 | 89 | 31
фидер "32" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4535 | Т-1 | 560 | 808 | 2022-06-02 | 1 | Котеджи | 25 | 20 | 22 | 8 | 64 | 408 | 410 | 407 | 230 | 225 | 228 | 9.4059
[7 empty] | 2 | Подвал | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Автомастерская | 2 | 3 | 5 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Нефтебаза | 18 | 18 | 25 | 2
[7 empty] | 5 | Мальцев | 2 | 1 | 1 | 0
[7 empty] | 6 | Общежитие | 15 | 12 | 23 | 1
[7 empty] | 7 | Каскад | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 62 | 54 | 76 | 12
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник СЭРС/заместитель начальника участка Южноуральского подразделения |  |  |  | Волков Е.А.
Проверил: (должность) |  |  | Начальник участка Южноуральского подразделения |  |  |  | Ткаченко А.А.

## Карталинское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № 9 от 20.05.2022г.
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс. ток
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ПС-110/6/0,4 кВ "Карталы Тяговая-1"
| Карталинское подразделение | ТП-46 | Т-1 | 400 | 577.4 | 31.05.2022г. | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 403 | 403 | 402 | 229 | 240 | 222 | 23.2075
[7 empty] | 2 | Зои Космод.,2а(поврежд.) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Ленина,36,40,42,44,52 | 60 | 38 | 17 | 38
[7 empty] | 4 | Зои Космод., 3,Ленина, 46 | 27 | 6 | 20 | 10
[7 empty] | 5 | Орджоникидзе, 11а | 4 | 2 | 5 | 2
[7 empty] | 6 | Ленина,48,50,Блюхера,2,д/с Берёзка | 43 | 13 | 47 | 16
[7 empty] | 7 | Кафе(поврежд.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 134 | 59 | 89 | 66
| Карталинское подразделение | ТП-74 | Т-2 | 630 | 900 | 31.05.2022г. | 18 | ТК Визави | 2 | 2 | 15 | 12 | 109.6667 | 405 | 406 | 407 | 234 | 228 | 233 | 15.1111
[7 empty] | 19 | Музей,гараж,Ленина,12.14,Роддом | 30 | 90 | 87 | 50
[7 empty] | 21 | Пушкина,14б | 12 | 11 | 7 | 7
[7 empty] | 22 | Калмыкова,4а | 25 | 33 | 15 | 12
[7 empty] | 23 | Поликлиника РЖД | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 69 | 136 | 124 | 81
| Карталинское подразделение | ТП-74 | Т-1 | 320 | 462 | 31.05.2022г. | 10 | Коротков | 6 | 15 | 6 | 10 | 225 | 402 | 405 | 413 | 230 | 236 | 235 | 50.4329
[7 empty] | 12 | Поликлиника РЖД | 25 | 32 | 34 | 7
[7 empty] | 14 | Фрегат | 199 | 165 | 193 | 58
[8 empty] | Итого | 230 | 212 | 233 | 75
| Карталинское подразделение | ТП-42 | Т-2 | 320 | 462 | 31.05.2022г. | 1 | Славы,12а | 26 | 16 | 18 | 12 | 128 | 381 | 380 | 383 | 219 | 221 | 218 | 31.6017
[7 empty] | 2 | Магазин | 0 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 3 | Славы,10 | 31 | 20 | 22 | 8
[7 empty] | 5 | Славы,14а | 13 | 21 | 5 | 8
[7 empty] | 6 | Славы,16а | 35 | 19 | 19 | 8
[7 empty] | 7 | Жданова,5 | 18 | 19 | 1 | 13
[7 empty] | 8 | Сбербанк | 18 | 16 | 33 | 21
[7 empty] | 13 | М-н Автоэмали | 1 | 0 | 4 | 3
[7 empty] | 15 | Жданова,7 | 4 | 12 | 11 | 0 | [8 empty] | Столбец1
[8 empty] | Итого | 146 | 123 | 115 | 73
0
| Карталинское подразделение | ТП-91 | Т-2 | 250 | 360 | 31.05.2022г. | 4 | Жданова,3 | 18 | 12 | 17 | 8 | 15.6667 | 403 | 400 | 406 | 229 | 234 | 231 | 5
[8 empty] | Итого | 18 | 12 | 17 | 8
| Карталинское подразделение | ТП-5 | Т-1 | 400 | 577.4 | 31.05.2022г. | 2 | Славы,21,25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107.3333 | 400 | 401 | 403 | 231 | 232 | 230 | 20.956
[7 empty] | 3 | Стр.площадка,14 | 39 | 27 | 29 | 8
[7 empty] | 4 | КБО | 42 | 17 | 50 | 22
[7 empty] | 5 | Химчистка | 6 | 10 | 8 | 10
[7 empty] | 6 | Стр.площ.,21,Калмыкова.8 | 34 | 34 | 24 | 14
[8 empty] | Итого | 121 | 90 | 111 | 54
| Карталинское подразделение | ТП-7 | Т-1 | 180 | 260 | 31.05.2022г. | 2 | Администрация КМР | 12 | 19 | 22 | 18 | 106.3333 | 385 | 383 | 383 | 226 | 223 | 218 | 45
[7 empty] | 3 | Пушкина,4,КС№13 Газпром | 15 | 6 | 20 | 10
[7 empty] | 4 | М-н Союз | 0 | 17 | 0 | 18
[7 empty] | 5 | Ленина,5 | 5 | 12 | 24 | 12
[7 empty] | 6 | М-н Пятёрочка | 30 | 32 | 31 | 5
[7 empty] | 7 | Ленина,5а,Пушкина,6,ГРП Газпром | 40 | 10 | 5 | 21
[7 empty] | 8 | Налоговая инспекция | 0 | 4 | 15 | 16
[8 empty] | Итого | 102 | 100 | 117 | 100
| Карталинское подразделение | ТП-7 | Т-2 | 250 | 360 | 31.05.2022г. | 9 | М-н Ника | 23 | 0 | 0 | 23 | 44 | 388 | 384 | 384 | 216 | 226 | 218 | 21.3889
[7 empty] | 10 | Гараж,Пенсионный фонд | 21 | 11 | 24 | 17
[7 empty] | 12 | Пушкина,2 | 0 | 0 | 53 | 45
[8 empty] | Итого | 44 | 11 | 77 | 85
| Карталинское подразделение | КТП 87 | Т-1 | 400 | 577.4 | 31.05.2022г. | 1 | Нахимова левая | 15 | 2 | 0 | 12 | 34 | 398 | 396 | 396 | 224 | 222 | 226 | 8.4863
[7 empty] | 2 | Нахимова правая | 5 | 10 | 6 | 9
[7 empty] | 3 | Спортивная | 4 | 14 | 4 | 20
[7 empty] | 4 | Карла Маркса | 15 | 23 | 4 | 21
[8 empty] | Итого | 39 | 49 | 14 | 62
| Карталинское подразделение | ТП-90 | Т-2 | 250 | 360 | 31.05.2022г. | 1 | М-н Каширинский | 8 | 1 | 1 | 6 | 101.3333 | 400 | 401 | 400 | 223 | 234 | 230 | 34.4444
[7 empty] | 2 | Карпов,кафе ЖИ-ШИ | 2 | 1 | 14 | 11
[7 empty] | 9 | Киоск по Бр.Кашириных,2б | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Славы,8б | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | Жданова 1/1 | 6 | 5 | 3 | 1
[7 empty] | 15 | Кафе Аэлита | 19 | 11 | 14 | 9
[7 empty] | 15 | Аптека 36,6 (Раджабов С.Д.) | 0 | 4 | 16 | 17
[7 empty] | 17 | Тепл.пункт ОАО "ЧОКЭ" | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 18 | Бр.Кашириных,2а | 14 | 1 | 3 | 7
[7 empty] | 22 | Мировой суд | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 25 | Жданова,1,Славы,8 | 37 | 13 | 38 | 22
[7 empty] | 29 | М-н Магнит | 38 | 30 | 25 | 8
[8 empty] | Итого | 124 | 66 | 114 | 81
| Карталинское подразделение | ТП-2 | Т-1 | 560 | 808 | 31.05.2022г. | 14 | Ленина,6а,8,10 | 80 | 90 | 56 | 27 | 128.3333 | 400 | 402 | 404 | 230 | 232 | 228 | 16.8317
[7 empty] | 17 | Магазин ЖТК | 28 | 15 | 9 | 19
[7 empty] | 18 | Прокуратура | 5 | 11 | 9 | 7
[7 empty] | 20 | Стройплощадка правая ст. | 14 | 20 | 48 | 28
[8 empty] | Итого | 127 | 136 | 122 | 81
| Карталинское подразделение | ТП-2 | Т-2 | 560 | 808 | 31.05.2022г. | 2 | Прокуратура | 0 | 9 | 21 | 13 | 264.3333 | 402 | 401 | 400 | 228 | 230 | 228 | 37.7475
[7 empty] | 3 | Стройплощадка левая ст. | 17 | 20 | 24 | 0
[7 empty] | 4 | Калмыкова,2,3,3а | 66 | 38 | 48 | 21
[7 empty] | 5 | Ленина,10а | 68 | 77 | 63 | 22
[7 empty] | 6 | Стройплощадка,1а | 10 | 37 | 13 | 4
[7 empty] | 8 | Ленина,2,4,4а,6,Славы,13 | 81 | 16 | 35 | 48
[7 empty] | 9 | Стройплощадка,4а | 0 | 0 | 21 | 22
[7 empty] | 10 | Интерсвязь | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | Здание суда | 5 | 9 | 8 | 4
[7 empty] | 12 | Славы,13а,14 | 58 | 24 | 21 | 19
[8 empty] | Итого | 305 | 234 | 254 | 153
| Карталинское подразделение | ТП-51 | Т-1 | 250 | 360 | 31.05.2022г. | 1 | Налоговая инспекция | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 390 | 319 | 384 | 228 | 229 | 223 | 11.1111
[7 empty] | 4 | Пушкина,7 | 2 | 11 | 20 | 17
[7 empty] | 5 | Перекачка | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ДК Россия | 0 | 6 | 1 | 2
[7 empty] | 7 | Ленина,9а | 28 | 2 | 6 | 0
[7 empty] | 8 | М-н Каприз | 10 | 2 | 2 | 9
[8 empty] | Итого | 40 | 21 | 29 | 28
| Карталинское подразделение | ТП-51 | Т-2 | 400 | 577.4 | 31.05.2022г. | 9 | Пушкина,8,10 | 9 | 21 | 25 | 13 | 111.3333 | 390 | 383 | 385 | 225 | 221 | 223 | 24.2466
[7 empty] | 11 | Редакция КН | 1 | 16 | 10 | 12
[7 empty] | 13 | М-н Апрель,м-н Взял сделал | 1 | 4 | 8 | 7
[7 empty] | 14 | Пушкина,14б | 35 | 73 | 82 | 7
[7 empty] | 15 | Галакс | 16 | 14 | 12 | 17
[7 empty] | 16 | Пушкина,8а | 0 | 4 | 3 | 4
[8 empty] | Итого | 62 | 132 | 140 | 60
| Карталинское подразделение | ТП-54 | Т-1 | 630 | 900 | 31.05.2022г. |  | Котельная | 121 | 105 | 117 | 1 | 114.3333 | 406 | 404 | 408 | 233 | 231 | 232 | 13.4444
[8 empty] | Итого | 121 | 105 | 117 | 1
ПС-27,5/10/6 кВ "Карталы Тяговая-2"
| Карталинское подразделение | ТП-32 | Т-1 | 630 | 900 | 31.05.2022г. | 1 | Детский сад | 16 | 9 | 16 | 6 | 43 | 400 | 400 | 400 | 225 | 228 | 225 | 6.2222
[7 empty] | 2 | Коттеджи | 13 | 7 | 10 | 0
[7 empty] | 5 | Акмолинская,60,62,68,70 | 27 | 9 | 22 | 4
[8 empty] | Итого | 56 | 25 | 48 | 10
| Карталинское подразделение | ТП-34 | Т-1 | 250 | 360 | 31.05.2022г. | 2 | СТО | 1 | 0 | 3 | 4 | 21.6667 | 411 | 412 | 410 | 233 | 239 | 233 | 11.3889
[7 empty] | 4 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Акмолинская,64а | 0 | 3 | 21 | 14
[7 empty] | 9 | Коттеджи Акмолинская | 3 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | Ж/дома Акмолинская,Станционная | 7 | 8 | 17 | 2
[8 empty] | Итого | 11 | 13 | 41 | 20
Исполнитель: (должность) | [6 empty] | Ф.И.О.
Проверил: (должность) | [6 empty] | Ф.И.О.

## Озерское подразделение
Приложение 1 к распоряжению № 9 от 20.05.2022 - Замеры нагрузок и напряжений
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Фидер 0
| Озерский | ТП-010 | 958 | 250 | 361 | 2022-06-10 | 3 | "Твой дом" | 7.6 | 11.9 | 4.8 | 0.2 | 80.5667 | 402 | 400 | 400 | 232 | 231 | 231 | 24.7368
[7 empty] | 5 | СН | 17.5 | 7 | 4.5 | 8
[7 empty] | 8 | ООО "Завод Деталь" | 61 | 69.5 | 55.6 | 8.2
[7 empty] | 9 | МСУ-111 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | МСУ-111 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0
[7 empty] | 11 | МСУ-111 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | МСУ-111 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 87.1 | 89.3 | 65.3 | 16.4
Фидер 1
| Озерский | ТП-101 | 545955 | 250 | 361 | 2022-06-10 | 1 | ИП Денисов А.Н. | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 2.1333 | 416 | 414 | 415 | 240.1777 | 239.023 | 239.6004 | 0.99723
[7 empty] | Итого: |  | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.7
| Озерский | ТП-102 | 833А679 | 100 | 144 | 2022-06-10 | 1 | ООО "Гарант-Ойл" | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.4333 | 415 | 416 | 416 | 239.6004 | 240.1777 | 240.1777 | 1.5972
[7 empty] | Итого: |  | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6
| Озерский | ТП-113 | 584789 | 160 | 231 | 2022-06-10 | 1 | Кошек Ю.П. | 3.5 | 12 | 4.2 | 2.1 | 11.3667 | 400 | 398 | 400 | 230.9401 | 229.7854 | 230.9401 | 7.7922
[7 empty] | 2 | Сарамотин | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 1.2
[7 empty] | 3 | ПП Агат | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ПП Агат (ОИМ) | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | ИП Елизарова | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1
[7 empty] | 6 | ИП Дудченко | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 0.9
[7 empty] | Итого: |  | 6.7 | 18 | 9.4 | 4.3
Фидер 4
| Озерский | ТП-400 | 66315 | 160 | 231 | 2022-06-10 | 1 | ПК Эпрон | 3.9 | 4.7 | 5 | 1.9 | 26.5 | 396 | 397 | 396 | 228.6307 | 229.2081 | 228.6307 | 11.9913
[7 empty] | 2 | ИП Усовик Ю.И. | 23.8 | 20.1 | 22 | 5.3
[7 empty] | Итого: |  | 27.7 | 24.8 | 27 | 7.2
| Озерский | ТП-418 | 591794 | 100 | 144 | 2022-06-14 | 1 | Пума | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4667 | 416 | 416 | 417 | 240.1777 | 240.1777 | 240.7551 | 1.1806
[7 empty] | Итого: |  | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8
| Озерский | ТП-419 | 15188 | 400 | 577 | 2022-06-14 | 1 | ИП Ковальчук | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1 | 415 | 415 | 415 | 239.6004 | 239.6004 | 239.6004 | 0.24263
[7 empty] | 2 | СНТ "Успех" насосная | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.3
| Озерский | ТП-420 | 486114 | 250 | 361 | 2022-06-14 | 1 | ИП Числов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 411 | 408 | 411 | 237.291 | 235.5589 | 237.291 | 0.96953 |  | Столбец1
[7 empty] | 2 | СНТ "Светлячок" | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 0.5
[7 empty] | Итого: |  | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | [9 empty] | 0
| Озерский | ТП-701 | 11506 | 400 | 577 | 2022-06-14 | 1 | ГСК 135 | 1.5 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | 24.4 | 400 | 398 | 396 | 231 | 230 | 229 | 5.4246
[7 empty] | 3 | Золотой век | 0 | 0 | 0.3 | 0
[7 empty] | 7 | Статус | 20 | 26.7 | 18.4 | 2.3
[7 empty] | Итого: |  | 21.5 | 31.3 | 20.4 | 2.7
| Озерский | ТП-701А | 3206 | 250 | 361 | 2022-06-14 | 1 | ООО "Актив" | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.6667 | 405 | 406 | 406 | 233.8269 | 234.4042 | 234.4042 | 1.108
[7 empty] | Итого: |  | 4 | 2 | 2 | 1
Фидер 6
| Озерский | ТП-601А | 42300 | 630 | 909 | 2022-06-14 | 1 | ИК-24 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 416 | 416 | 416 | 240.1777 | 240.1777 | 240.1777 | 0.055006
[7 empty] | Итого: |  | 0.5 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | 42542 | 630 | 909 |  |  | отключено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Озерский | ТП-602 | 563266 | 160 | 231 | 2022-06-14 | 1 | СНТ "Тюльпан" | 13.1 | 17 | 8 | 6.3 | 27.5667 | 400 | 398 | 401 | 230.9401 | 229.7854 | 231.5175 | 13.9394
[7 empty] | 2 | ИП Шеремет | 12.2 | 15 | 17.1 | 7.1 | [8 empty] | прим. Параллельная работа трансформаторов
[7 empty] | 3 | ИК-24 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
|  |  | 904240 | 160 | 231 |  | Итого: |  | 25.3 | 32.2 | 25.2 | 13.4
Фидер 9
| Озерский | ТП-901 | 512694 | 160 | 231 | 2022-06-10 | 1 | ГСК 144/4 | 26.3 | 15.6 | 0 | 3.6 | 21.1333 | 420 | 417 | 417 | 242 | 241 | 241 | 13.0303
[7 empty] | 2 | ГСК 172 | 3.7 | 13.5 | 4.2 | 2.3
[7 empty] | 3 | Патрина | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 30.1 | 29.1 | 4.2 | 5.9
| Озерский | ТП-902 | 443037 | 250 | 361 | 2022-06-10 | 1 | СНТ "Черемушки" | 18.3 | 24.8 | 22.4 | 8.7 | 43.6667 | 398 | 396 | 396 | 229.7854 | 228.6307 | 228.6307 | 13.7396
[7 empty] | 2 | СНТ "Родник" | 11.2 | 14.8 | 17.4 | 6.8
[7 empty] | 3 | Ложкин | 7.1 | 10 | 5 | 2.1
[7 empty] | Итого: |  | 36.6 | 49.6 | 44.8 | 17.6
| Озерский | ТП-924 | 627505 | 250 | 361 | 2022-06-10 | 1 | ГСК №141 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 1 | 4.4333 | 406 | 406 | 406 | 234.4042 | 234.4042 | 234.4042 | 1.4404
[7 empty] | 2 | Пещеров | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 3.8 | 5.2 | 4.3
Фидер 10
| Озерский | ТП-410 | 19003 | 250 | 361 | 2022-06-10 | 1 | ГСК №174 | 4.3 | 15.8 | 3.6 | 2.4 | 36.7667 | 401 | 399 | 400 | 231.5175 | 230.3628 | 230.9401 | 11.7452
[7 empty] | 2 | ООО "Спецбурмаш" | 17 | 11 | 24 | 7.1
[7 empty] | 3 | Уральский вариант | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ГСК №009 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Уральский вариант | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.3
[7 empty] | 6 | ИП Матвеев | 7.9 | 15.1 | 9 | 4.2
[7 empty] | Итого: |  | 31.2 | 42.4 | 36.7 | 15
Новогорный
| Озерский | ТП-302 | [5 empty] | отсутствует |  |  |  |  | 0
| Озерский | ТП-308 | 449747 | 160 | 231 | 2022-06-15 | 1 | ООО "Регион" АЗС | 2.1 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | 8.5333 | 403 | 402 | 403 | 232.6722 | 232.0948 | 232.6722 | 3.0748
[7 empty] | 2 | ИП Тетеревенков | 5.1 | 7.2 | 4.4 | 1.2
[7 empty] | Итого: |  | 7.2 | 11.1 | 7.3 | 2.1
| Озерский | ТП-316 | 3А1097 | 100 | 144 | 2022-06-15 | 1 | Насосная | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 406 | 406 | 406 | 234.4042 | 234.4042 | 234.4042 | 2.2222
[7 empty] | Итого: |  | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.7
| Озерский | ТП-317 | 3363 | 400 | 577 | 2022-06-15 | 1 | ООО "АПК" | 26 | 18 | 29 | 8 | 24.3333 | 400 | 399 | 400 | 230.9401 | 230.3628 | 230.9401 | 5.026
[7 empty] | Итого: |  | 26 | 18 | 29 | 8
Солнечная
| Озерский | ТП-Солнечная | 5754 | 400 | 577 | 2022-06-15 | 1 | б/о Солнечная | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 4.2 | 7.5333 | 398 | 399 | 399 | 229.7854 | 230.3628 | 230.3628 | 1.7504
[7 empty] | Итого: |  | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 4.2
ФГУП "ПО "Маяк"
| Озерский | ТП-116 | 3628 | 250 | 361 | 2022-06-14 | 1 |  | 8 | 7.9 | 9.1 | 2 | 8.3333 | 408 | 408 | 408 | 235.5589 | 235.5589 | 235.5589 | 2.5208
[7 empty] | Итого: |  | 8 | 7.9 | 9.1 | 2
| Озерский | ТП-138 | 18590 | 630 | 909 | 2022-06-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230.9401 | 230.9401 | 230.9401 | 0
| Озерский | ТП-141 | 559995 | 100 | 144 | 2022-06-14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230.9401 | 230.9401 | 230.9401 | 0
п. Чистый
| Озерский | ТП-2 | 747673 | 250 | 361 | 2022-06-14 | 1 | Население п. Чистый | 10 | 11 | 8 | 3 | 9.6667 | 402 | 403 | 403 | 232.0948 | 232.6722 | 232.6722 | 3.0471
[7 empty] | Итого: |  | 10 | 11 | 8 | 3
Исполнитель: (должность) |  |  | Мастер |  |  |  | Пичугов А.В.
Проверил: (должность) |  |  | Начальник участка |  |  |  | Файзуллин Д.З.