## Миасское подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
фидер "ТП-75-1, фидер "ТП-75-2" ПС 110/10 Ильменская
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-01 | 8: 1; 9: ООО "Экстра" телеком.оборудов.; 10: 5; 11: 1; 12: 1; 13: 2; 14: 754.6667; 22: 93.1111
[7 empty] | 3 | ЖД Макеева,82, ВРУ-3, пристрой ввод 2 | 20 | 29 | 32 | 4
[7 empty] | 4 | ЖД Макеева,82, ВРУ-1, ввод 1 | 570 | 430 | 480 | 32 |  | 390 | 395 | 390 | 225 | 228 | 228
[7 empty] | 5 | ЖД Макеева,82, ВРУ-2, ввод 1 | 225 | 190 | 230 | 25
[7 empty] | 7 | газовая котельная Макеева,82, ввод1 | 18 | 15 | 18 | 2
[8 empty] | Итого | 838 | 665 | 761 | 65
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-2 | 630 | 900 | 2023-12-11 | 8: 9; 9: ЖД Макеева,82, ВРУ-1, ввод 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 61; 22: 7.7778
[7 empty] | 10 | ЖД Макеева,82, ВРУ-2, ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402 | 400 | 400 | 231 | 232 | 232
[7 empty] | 11 | Гаражи | 18 | 31 | 32 | 7
[7 empty] | 12 | газовая котельная Макеева,82, ввод2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 15 | Стройка | 30 | 35 | 20 | 10
[7 empty] | 16 | ЖД Макеева,82, ВРУ-3, пристрой ввод 1 | 6 | 4 | 7 | 1
[8 empty] | Итого | 54 | 70 | 59 | 18
фидер "ф. "ТП-146 - ТП-147 КП-9, КП-5 ПРП-1
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-147 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-13 | 9: Романенко 8; 10: 63; 11: 67; 12: 79; 13: 15; 14: 123; 22: 15
[8 empty] | Инструментальщиков 5А | 23 | 26 | 1 | 1
[8 empty] | Инструментальщиков 5А | 30 | 25 | 55 | 21 |  | 394 | 394 | 390 | 225 | 225 | 225
[8 empty] | Итого | 116 | 118 | 135 | 37
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-75 | Т-2 | 630 | 900 | 2023-12-13 | 9: Инструментальщиков 5А; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 22: 0
[8 empty] | Инструментальщиков 3А | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 390 | 395 | 394 | 222 | 222 | 223
[8 empty] | Инструментальщиков 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "КТП-28, фидер "ТП-МРЗ, " ПС 110/10 кВ "ТЭЦ ММЗ"
ООО "МЭС" | Миасский | ТП "ПАТО" | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-13 | 8: 1; 9: ТаганайАвто; 10: 83; 11: 76; 12: 87; 13: 11; 22: 57.8889
[7 empty] | 2 | ТаганайАвто | 15 | 25 | 26
[7 empty] | 3 | Транс | 92 | 85 | 82 | 8 |  | 403 | 405 | 405 | 235 | 235 | 227
[7 empty] | 4 | Транс | 47 | 31 | 28
[7 empty] | 5 | Транс | 44 | 55 | 74
[7 empty] | 6 | ТрансАвто | 11 | 6 | 6 |  | 449.3333
[7 empty] | 7 | МиассАвто | 16 | 11 | 25 | 4
[7 empty] | 9 | ТаганайАвто | 50 | 6 | 45
[7 empty] | 10 | Микчел | 35 | 33 | 38
[7 empty] | 11 | АЗС УЛМП | 30 | 30 | 63
[7 empty] | 12 | Бизнесцентр | 22 | 24 | 47
[8 empty] | Итого | 445 | 382 | 521 | 23
ф. "ТП-23 - ТП-32", ф. "ТП-29 - ТП-32" ПС 110/10 кВ "ТЭЦ ММЗ"
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-32 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-13 | 5 | жд №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 400 | 226 | 226 | 226 | 0
[7 empty] | 6 | жд №2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-32 | Т-2 | 630 | 900 | 2023-12-13 | 8: 8; 9: Садовод; 10: 8; 11: 1; 12: 8; 13: 3; 22: 11.8889
[7 empty] | 9 | жд №2 | 64 | 44 | 33 | 7
[7 empty] | 10 | жд №2 | 35 | 39 | 54 | 11
[7 empty] | 12 | жд №1 | 32 | 50 | 38 | 8 |  | 390 | 400 | 390 | 230 | 227 | 225
[8 empty] | Итого | 107 | 84 | 95 | 21
фидер "ф. "КП-5, " ПС 110/10 кВ "ТЭЦ ММЗ"
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-2 Лесная | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-13 | 8: 5; 9: Радужная; 10: 10; 11: 11; 12: 29; 13: 7; 14: 73; 22: 15.6897
[7 empty] | 6 | Тенистая | 39 | 23 | 24 | 9
[7 empty] | 7 | Тенистая | 42 | 9 | 32 | 22 |  | 390 | 390 | 392 | 210 | 225 | 225
[8 empty] | Итого | 91 | 43 | 85 | 38
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-2 Лесная | Т-2 | 400 | 580 | 2023-12-13 | 8: 15; 9: Насосная; 10: 39; 11: 38; 12: 37; 13: 6; 14: 77.6667; 22: 13.9655
[7 empty] | 10 | Янтарная | 3 | 6 | 22 | 5 |  | 400 | 400 | 400 | 220 | 225 | 220
[7 empty] | 9 | Янтарная | 1 | 13 | 4 | 10
[7 empty] | 12 | Янтарная | 31 | 21 | 18 | 7
[8 empty] | Итого | 74 | 78 | 81 | 28
ф. "КП-27 - КП-25" ПС 110/35/6 "Сталелитейная"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-База | Т-1 | 100 | 144 | 2023-12-13 | 1 |  | 7 | 24 | 29 |  | 38 | 367 | 369 | 369 | 210 | 213 | 213 | 31.25
[7 empty] | 2 |  | 35 | 3 | 16
[8 empty] | Итого | 42 | 27 | 45 | 0
ф. Храм ПС 35/6 кВ "Городская"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-Храм | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-13 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 225 | 224 | 225 | 395 | 395 | 395 | 0.8547
[7 empty] | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2
[8 empty] | Итого | 3 | 2 | 1 | 3
ПРП-8 ЦРП-10 АО АЗ "Урал"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-803 | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-11 | 1 | ЖД №9 б.Карпова ввод 1 | 18 | 18 | 20 | 8 | 18.6667 | 410 | 410 | 410 | 230 | 232 | 232 | 5.698
[8 empty] | Итого | 18 | 18 | 20 | 8
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-803 | Т-2 | 250 | 351 |  | 1 | ЖД №9 б.Карпова ввод 2 | 48 | 27 | 18 | 12 | 31 | 368 | 369 | 369 | 210 | 213 | 213 | 13.6752
[8 empty] | Итого | 48 | 27 | 18 | 12
фидер "Кошкуль-Дачный" ПС ГПП 35/6 кВ ТРУ
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-131 | Т-1 | 100 | 144 | 2023-12-01 | 1 | ф.1 СНТ Дачный | 30 | 28 | 15 | 7 | 24.3333 | 386 | 385 | 386 | 223 | 223 | 223 | 20.8333
[8 empty] | Итого | 30 | 28 | 15 | 7
фидер "Первомайский" ПС 35/6 кВ ТРУ
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-130 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-13 | 8: 1; 10: 18; 11: 6; 12: 2; 13: 11; 14: 8.6667; 22: 7.7922
[7 empty] | 2 |  | 21 | 2 | 1 | 18 |  | 395 | 394 | 395 | 214 | 230 | 222
[7 empty] | 6 |  | 10 | 16 | 10 | 6
[8 empty] | Итого | 18 | 6 | 2 | 11
фидер "Автотехникум" ПС 35/6 кВ МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-226 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-11 |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 402 | 402 | 399 | 299 | 230 | 228 | 1.7316
[8 empty] | Итого | 1 | 4 | 0 | 0
фидер "Курортный" ПС 110/10 кВ Тургояк
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-287 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-11 | 1 | ул.Ленина 333,335,337,339,341 | 30 | 28 | 14 | 12 | 24 | 375 | 375 | 376 | 218 | 217 | 218 | 12.987
[8 empty] | Итого | 30 | 28 | 14 | 12
ф. "ПС МНЗ - ТП-10" ПС 35/6 "МНЗ
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-10 | Т-1 | 2500 | 4619 | 2023-12-07 | 1 | КНС | 11 | 8 | 2 | 5 | 194.6667 | 375 | 377 | 376 | 214 | 214 | 216 | 4.5464
[7 empty] | 2 | АРМ Урал | 3 | 3 | 2 | 0
[7 empty] | 3 | Урал. ферросплавы | 130 | 138 | 114 | 13
[7 empty] | 4 | Алеанд | 66 | 33 | 74 | 0
[8 empty] | Итого | 210 | 182 | 192 | 18
ф. "ПС МНЗ - ТП-9" ПС 35/6 "МНЗ
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-9 | Т-1 | 1000 | 1445 | 2023-12-07 | 1 | Урал. Ферр. Склад | 9 | 9 | 14 | 0.2 | 72 | 380 | 390 | 389 | 320 | 219 | 220 | 6.1592
[7 empty] | 2 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Пав.печи | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | 4 | Плав. | 0 | 1 | 0 | 2
[7 empty] | 5 | Аркада | 80 | 52 | 51 | 2
[8 empty] | Итого | 89 | 62 | 65 | 5.2
ф. "ПС МНЗ - ТП-8" ПС 35/6 "МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-8 | Т-2 | 630 | 900 | 2023-12-07 | 1 | связь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 385 | 382 | 217 | 216 | 217 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-8 | Т-1 | 630 | 900 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 383 | 215 | 216 | 216
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ф. "ПС МНЗ - ТП-5" ПС 35/6 "МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-5 | Т-1 | 1800 | 2820 | 2023-12-07 | 1 | Эл.маш. | 0 | 0 | 10 | 12 | 3.3333 | 676 | 610 | 374 | 210 | 212 | 212 | 0.35461
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 10 | 12
ф. "ПС МНЗ - ТП-1" ПС 35/6 "МНЗ
ф. "ПС МНЗ - ТП-3" ПС 35/6 "МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-3 | Т-1 | 1600 | 2510 | 2023-12-07 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 384 | 385 | 221 | 220 | 220 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ф. "ПС МНЗ - ТП-1" ПС 35/6 "МНЗ
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-1 | Т-1 | 1000 | 1445 | 2023-12-07 | 1 | Качкалов | 4 | 0 | 0 | 3 | 154.3333 | 390 | 389 | 389 | 220 | 222 | 220 | 13.1488
[7 empty] | 2 | Рындин | 36 | 34 | 39 | 24
[7 empty] | 3 | Визард | 12 | 10 | 27 | 17
[7 empty] | 4 | Плиточник | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Роквел | 104 | 55 | 31 | 0
[7 empty] | 6 | эл.маш.1 | 34 | 39 | 38 | 20
[7 empty] | 7 | эл.маш.2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 190 | 138 | 135 | 64
ф. "ТП-3" ПС 110/35/10/6 кВ "Хребет-Тяга"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-котельная | Т-2 | 250 | 351 | 2023-12-11 | 1 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394 | 393 | 396 | 224 | 227 | 225 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 1
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-котельная | Т-1 | 250 | 351 |  | 1 | Профсоюзная | 3 | 3 | 5 | 2 | 7.6667 | 380 | 380 | 381 | 210 | 217 | 219
[7 empty] | 2 | Котельная | 30 | 30 | 30 | 0
[7 empty] | 3 | насос, гараж | 10 | 6 | 7 | 2 | [7 empty] | 2.849
[8 empty] | Итого | 10 | 6 | 7 | 2
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-3 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-11 | 8: 10; 9: Профсоюзная; 10: 17; 11: 7; 12: 7; 13: 3; 14: 272.6667; 22: 47.931
[7 empty] | 11 | сарай, дачи | 7 | 1 | 2 | 0
[7 empty] | 12 | школа | 4 | 4 | 3 | 2
[7 empty] | 1 | Профсоюзная 2 | 17 | 3 | 18 | 16
[7 empty] | 2 | Профсоюзная 3,7 | 18 | 12 | 18 | 7 |  | 394 | 396 | 392 | 230 | 228 | 225
[7 empty] | 3 | Профсоюзная 9,10,11,13 | 14 | 36 | 66 | 15
[7 empty] | 4 | клуб, сарай | 112 | 98 | 87 | 23
[7 empty] | 5 | сарай | 7 | 36 | 1 | 32
[7 empty] | 6 | Профсоюзная 1-5,8,22 | 3 | 1 | 2 | 1
[7 empty] | 7 | Профсоюзная 6 | 55 | 62 | 65 | 13
[7 empty] | 8 | Профсоюзная 6 | 16 | 18 | 1 | 6
[8 empty] | Итого | 270 | 278 | 270 | 118
фидер "Жилпоселок" ЛПДС "Ленинск" ЗРУ 6 кВ
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-1 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 8: 7; 9: дом 10; 10: 18; 11: 7; 12: 23; 13: 13; 14: 111.3333; 22: 22.2414
[7 empty] | 8 | ВЛ-0,4 | 12 | 13 | 24 | 9
[7 empty] | 9 | ВПЧ-26 | 70 | 85 | 82 | 2 |  | 390 | 395 | 390 | 225 | 228 | 228
[8 empty] | Итого | 100 | 105 | 129 | 24
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-1 | Т-2 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 8: 16; 9: дс 16; 10: 15; 11: 14; 12: 20; 13: 5; 14: 37.9667; 22: 6.8276
[7 empty] | 11 | КНС | 0 | 0.6 | 0.3 | 0
[7 empty] | 12 | ч.сектор | 12 | 16 | 8 | 1 |  | 402 | 400 | 400 | 231 | 232 | 232
[7 empty] | 18 | общежитие | 10 | 9 | 9 | 1.6
[8 empty] | Итого | 37 | 39.6 | 37.3 | 7.6
фидер "ТП-1 - ТП-2" ЛПДС "Ленинск" ЗРУ 6 кВ
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-2 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 8: 2; 9: дом 24; 10: 5; 11: 6; 12: 1; 13: 16; 14: 15; 22: 3.1034
[7 empty] | 3 | Динамитная 12 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ввод 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |  | 391 | 389 | 390 | 224 | 221 | 222
[7 empty] | 5 | дом 20 | 3 | 2 | 15 | 4
[8 empty] | Итого | 13 | 14 | 18 | 22
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-2 | Т-2 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 6 | освещение | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3333 | 392 | 389 | 391 | 220 | 224 | 221 | 9.8276
[7 empty] | 7 | Нефтяников | 11 | 22 | 17 | 3
[7 empty] | 8 | дом 18 | 21 | 10 | 37 | 17
[7 empty] | 10 | школа | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | дом 26 | 12 | 3 | 2 | 0.15
[8 empty] | Итого | 44 | 35 | 57 | 20.15
ф. "Новый Хребет" ПС 110/35/10/6 кВ "Хребет-Тяга"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-4 | Т-1 | 100 | 144 | 2023-12-11 | 1 | пилорама | 25 | 19 | 35 | 14 | 26.3333 | 375 | 374 | 376 | 210 | 219 | 211 | 24.3056
[8 empty] | Итого | 25 | 19 | 35 | 14
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-5 | Т-1 | 100 | 144 | 2023-12-11 | 8: 1; 10: 15; 11: 40; 12: 28; 13: 18; 14: 2.3333; 22: 3.4722
[7 empty] | 2 |  | 1 | 5 | 1 | 3 |  | 412 | 410 | 407 | 235 | 233 | 231
[8 empty] | Итого | 1 | 5 | 1 | 3
фидер "Атлян" ПС 35/6 кВ Миасс-золото
ООО "МЭС" | Миасский | СТП-340 | Т-1 | 25 | 36.1 | 2023-12-15 | 1 | ф.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 405 | 406 | 233 | 232 | 232 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-331 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-13 | 1 | котельная | 73 | 93 | 85 | 0 | 121.6667 | 432 | 434 | 432 | 248 | 249 | 246
[7 empty] | 2 | хоз.Александ. | 42 | 39 | 29 | 6
[7 empty] | 3 | сад Звездный | 0 | 3 | 1 | 2
[7 empty] | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 23.2759
[8 empty] | Итого | 115 | 135 | 115 | 8
фидер "Уралрезина" ПС 35/6 кВ Миасс-золото
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-2101 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 1 | ф.Русин | 98 | 65 | 69 | 20 | 234.8333 | 380 | 377 | 380 | 215 | 217 | 215 | 44.3966
[7 empty] | 2 | ф.Гунько | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ул.Транспортная | 153 | 160 | 150 | 17
[7 empty] | 5 |  | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.2
[7 empty] | 6 |  | 2.5 | 0 | 1 | 0.5
[8 empty] | Итого | 257.5 | 227 | 220 | 37.7
фидер "Кирзавод" ПС 35/6 кВ МНЗ
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-5001 | Т-1 | 63 | 91 | 2023-12-11 | 1 | КНС №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 382 | 380 | 222 | 220 | 220 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
Фидер "ф. "КП-226 - ТП-227" ПС 110/6 "Город-2", КП-226
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-227 | Т-1 | 250 | 362 | 2023-12-13 | 1 | Газ кот В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 406 | 406 | 406 | 227 | 230 | 223 | 27.3481
[7 empty] | 2 | ВРУ В1 | 36 | 48 | 99 | 24
[7 empty] | 3 | ВРУ В2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Газ кот В2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 36 | 48 | 99 | 24
фидер "МЖК -1, фидер "МЖК-2" ПС 110/10 Гагаринская
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-532П | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-11 | 8: 1; 9: Газовая котельная ввод 1; 10: 11; 11: 11; 12: 12; 13: 1; 14: 75.6667; 22: 9.5556
[7 empty] | 2 | ЖД №2 кв.Молодежный ввод 1 | 36 | 28 | 26 |  |  | 419 | 416 | 412 | 234 | 236 | 234
[7 empty] | 3 | ЖД №3 кв.Молодежный ввод 1 | 39 | 40 | 24 | 21
[8 empty] | Итого | 86 | 79 | 62 | 22
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-532П | Т-2 | 630 | 900 | 2023-12-11 | 8: 4; 9: Газовая котельная ввод 2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 22: 0
[7 empty] | 5 | ЖД №2 кв.Молодежный ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 419 | 409 | 410 | 239 | 238 | 239
[7 empty] | 6 | ЖД №3 кв.Молодежный ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "Город-4" ПС 110/35/10 кВ Карабаш
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-12 | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-15 | 4 | ф.1 | 37 | 38 | 46 | 6 | 67.6667 | 419 | 418 | 418 | 240 | 241 | 240 | 19.6581
[7 empty] | 5 | ф.2 | 29 | 30 | 23 | 5
[8 empty] | Итого | 66 | 68 | 69 | 11
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-61 | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ф.1 ул.Дальняя | 1 | 13 | 13 | 2 | 9 | 420 | 423 | 423 | 242 | 241 | 241 | 5.6277
[8 empty] | Итого | 1 | 13 | 13 | 2
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-33 | Т-1 | 1000 | 1445 | 2023-12-15 | 1 | ВРУ сцена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 415 | 408 | 233 | 234 | 233 | 0
[7 empty] | 2 | ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | ТРК | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ТРК | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-33 | Т-2 | 1000 | 1445 |  | 5 | ЦТП | 145 | 144 | 146 | 6 | 145 | 420 | 423 | 423 | 242 | 241 | 241 | 10.1038
[7 empty] | 7 | ТРК | 117 | 83 | 101 | 34
[7 empty] | 8 | ТРК | 96 | 78 | 83 | 19
[8 empty] | Итого | 145 | 144 | 146 | 6
фидер 6кВ "ПЭ Биргильда - Бишкиль"
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-2 | Т-1 | 30 | 43.3 | 2023-12-15 | 1 | Поселок | 0 | 42 | 20 | 3 | 29.6667 | 368 | 370 | 370 | 230 | 190 | 252 | 110.8545
[7 empty] | 2 | Скважина | 6 | 6 | 15 | 0
[8 empty] | Итого | 6 | 48 | 35 | 3
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-3 | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | Поселок | 109 | 66 | 94 |  | 210 | 390 | 392 | 394 | 224 | 221 | 227 | 108.658
[7 empty] | 2 | Отопление 8-кв. дома | 7 | 25 | 1
[7 empty] | 3 | Освещение 12-кв. дома | 13 | 1 | 0
[7 empty] | 4 | Освещение 8-кв. дома | 122 | 93 | 99
[8 empty] | Итого | 251 | 185 | 194 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-20 | Т-1 | 40 | 58 | 2023-12-15 | 1 | 2060 км | 25 | 22 | 20 |  | 22.3333 | 380 | 380 | 380 | 213 | 220 | 219 | 43.1034
[8 empty] | Итого | 25 | 22 | 20 | 0
фидер 10кВ "Кундравы" ПС 110/10 Кундравы
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-38 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-15 | 2 | цех ТЗИ ввод 1 | 155 | 157 | 156 | 0 | 156 | 400 | 398 | 396 | 226 | 227 | 226 | 27.069
[8 empty] | Итого | 155 | 157 | 156 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-38 | Т-2 | 400 | 580 |  | 8: 7; 9: розетка; 14: 104.6667; 22: 18.2759
[7 empty] | 8 | ф.1 | 102 | 106 | 106 | 0 |  | 414 | 413 | 411 | 234 | 237 | 233
[7 empty] | 9 | цех ТЗИ ввод 2
[8 empty] | Итого | 102 | 106 | 106 | 0
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-501П | Т-1 | 160 | 231 |  | 1 | ф.Быт | 38 | 3 | 0 | 34 | 13.6667 | 419 | 420 | 419 | 223 | 228 | 250 | 16.4502
[8 empty] | Итого | 38 | 3 | 0 | 34
фидер 10кВ "Ключевка" ПС 110/10 Варламово
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-209П | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-15 | 8: 3; 9: пер.Южный; 10: 8; 11: 31; 12: 53; 14: 113.3333; 22: 26.7241
[7 empty] | 4 | ул.9 Мая | 68 | 78 | 102 |  |  | 405 | 404 | 410 | 234 | 234 | 227
[8 empty] | Итого | 76 | 109 | 155 | 0
фидер 10кВ "Александровка" ПС 110/10 Варламово
ООО "МЭС" | Миасский | ЗТП-526П | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-15 | 1 | ф.Быт | 45 | 70 | 75 | 15 | 63.3333 | 420 | 415 | 415 | 242 | 235 | 237 | 32.4675
[8 empty] | Итого | 45 | 70 | 75 | 15
фидер 10кВ " Караси" ПС 110/10 Непряхино
ООО "МЭС" | Миасский | КТП-557 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-15 | 1 | ф.Быт | 123 | 128 | 120 | 14 | 123.6667 | 407 | 408 | 407 | 233 | 232 | 236 | 55.4113
[8 empty] | Итого | 123 | 128 | 120 | 14
ООО "МЭС" | Миасский | ТП-Миасс-Тальк | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-11 | 1 | Урал-Цемент | 10 | 11 | 11 |  | 86 | 394 | 396 | 395 | 227 | 228 | 227 | 9.67
[7 empty] | 2 | Семенов | 78 | 73 | 75 |  |  | 394 | 396 | 395 | 227 | 228 | 227
[8 empty] | Итого | 10 | 11 | 11 | 0
Фидер "КП-1 ф.20" ПС ТЭЦ ММЗ
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-12 ИБК | Т-1 | 250 | 362 | 2023-12-11 | 1 | Теплотех | 43 | 44 | 50 | 2.8 | 128.4667 | 407 | 406 | 408 | 230 | 228 | 235 | 38.3978
[7 empty] | 2 | Теплотех | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Теплотех | 2.6 | 7 | 7.2 | 3.9
[7 empty] | 4 | Теплотех | 73 | 88 | 70.6 | 5.3
[8 empty] | Итого | 118.6 | 139 | 127.8 | 12
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-8 ИБК | Т-1 | 250 | 361 | 2023-12-11 | 1 | ИП Кузмина | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 35.7667 | 417 | 411 | 416 | 238 | 242 | 233 | 12.1607
[7 empty] | 2 | ИП Кузмина | 23.8 | 37.2 | 43.9 | 18.6
[8 empty] | Итого | 26.2 | 37.2 | 43.9 | 18.6
фидер "КП-5 ф. 4" ПС ТЭЦ ММЗ
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-11 ИБК | Т-1 | 630 | 910 | 2023-12-12 | 1 | АЗС Башнефть | 14.6 | 8.5 | 1.9 | 6.2 | 27.8667 | 412 | 412 | 411 | 233 | 233 | 234 | 4.8242
[7 empty] | 2 | АБК | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Роскар | 4.5 | 3.8 | 1.9 | 0
[7 empty] | 4 | Гаражи | 1.2 | 7 | 40.1 | 23.5
[7 empty] | 5 | АБК2 | 5.6 | 14.6 | 6.6 | 10.8
[8 empty] | Итого | 20.4 | 19.3 | 43.9 | 29.7
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-15 ИБК | Т-1 | 1000 | 1443.41 | 2023-12-12 | 1 | ООО «ЗСА» | 72 | 72.8 | 54 | 4.3 | 66.2667 | 406 | 407 | 406 | 230 | 230 | 231 | 5.0436
[7 empty] | 2 | ООО «ЗВСМ» | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 72 | 72.8 | 54 | 4.3
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-1 ИБК | Т-1 | 1000 | 1440 | 2023-12-11 | 1 | Седова 13 | 19 | 22 | 18.9 | 7.8 | 133.1 | 406 | 405 | 407 | 232 | 232 | 233 | 11.1319
[7 empty] | 2 | Седова 13 | 50.9 | 16.6 | 15.4 | 24
[7 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Седова 11 | 30 | 22.9 | 21.7 | 9.9
[7 empty] | 5 | Седова 15 | 12.2 | 13.1 | 27.6 | 4.5
[7 empty] | 6 | Седова 10 | 1.5 | 9.3 | 3.7 | 4.9
[7 empty] | 7 | Седова 10 | 14.4 | 16.8 | 11.1 | 5.8
[7 empty] | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | Насосная | 32.3 | 20.2 | 19.7 | 4.1
[8 empty] | Итого | 160.3 | 120.9 | 118.1 | 61
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-1 ИБК | Т-2 | 1000 | 1440 | 2023-12-11 | 1 | Седова 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 406 | 405 | 407 | 232 | 232 | 233 | 0.47222
[7 empty] | 2 | Седова 13 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Седова 11 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Седова 10 | 5.8 | 3.6 | 6.8 | 1.1
[7 empty] | 5 | Насосная | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Седова 13 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Седова 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 5.8 | 3.6 | 6.8 | 1.1
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-3 ИБК | Т-1 | 630 | 910 | 2023-12-13 | 1 | Седова 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0667 | 397 | 400 | 397 | 228 | 225 | 225 | 6.5385
[7 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Школа вру1 | 12.5 | 12.8 | 15.9 | 2.4
[7 empty] | 4 | Седова 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Седова 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Седова 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Школа вру2 | 36.6 | 28.8 | 43.6 | 6.5
[7 empty] | 8 | Котельная В1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | Седова 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Седова 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | Седова 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 49.1 | 41.6 | 59.5 | 8.9
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-3 ИБК | Т-2 | 630 | 910 | 2023-12-13 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.6333 | 398 | 399 | 389 | 230 | 232 | 229 | 37.1978
[7 empty] | 2 | Седова 3 | 27.8 | 30 | 38.9 | 4.01
[7 empty] | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Седова 5 | 37.9 | 32.9 | 28.7 | 3.2
[7 empty] | 5 | Котельная В2 | 20.3 | 21.1 | 22.7 | 0.3
[7 empty] | 6 | Седова 6 | 28.5 | 14.5 | 18.4 | 14.8
[7 empty] | 7 | Седова 8 | 18.8 | 13.1 | 10.6 | 4.2
[7 empty] | 8 | Седова 7 | 31.8 | 24.7 | 12.9 | 6.5
[7 empty] | 9 | Седова 9 | 27.8 | 16.3 | 34.9 | 5.9
[7 empty] | 10 | Седова 9 | 15.9 | 24.3 | 19.4 | 3.8
[7 empty] | 11 | Школа вру2 | 88.9 | 46.2 | 98.7 | 17.1
[7 empty] | 12 | Школа вру1 | 40.8 | 29.8 | 46.3 | 4.5
[8 empty] | Итого | 338.5 | 252.9 | 331.5 | 64.31
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-4 ИБК | Т-1 | 630 | 909.32 | 2023-12-07 | 1 | Макеева 77 | 9 | 10 | 34 | 8 | 84 | 385 | 387 | 384 | 220 | 223 | 226 | 11.1072
[7 empty] | 2 | Макеева 73 | 12 | 23 | 20 | 5
[7 empty] | 3 | Макеева 81 | 16 | 22 | 14 | 7
[7 empty] | 4 | Макеева 69 | 17 | 13 | 16 | 4
[7 empty] | 5 | Макеева 79 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Макеева 75 | 5 | 6 | 11 | 6
[7 empty] | 7 | Макеева 77 | 13 | 5 | 6 | 4.2
[7 empty] | 8 | Макеева 75 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | Котельная В1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | АТЗ Макеева 71 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 72 | 79 | 101 | 34.2
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-4 ИБК | Т-2 | 630 | 909.32 | 2023-12-07 | 1 | Котельная В2 | 4 | 15 | 9 | 0.3 | 166.6667 | 386 | 388 | 385 | 224 | 225 | 223 | 21.0047
[7 empty] | 2 | Макеева 75 | 12 | 21 | 21 | 15
[7 empty] | 3 | Макеева 77 | 17 | 10 | 50 | 13
[7 empty] | 4 | Макеева 73 | 27 | 31 | 32 | 0.9
[7 empty] | 5 | Макеева 81 | 25 | 63 | 38 | 23
[7 empty] | 6 | АТЗ Макеева 71 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Макеева 79 | 17 | 10 | 6 | 11
[7 empty] | 8 | Макеева 75 | 26 | 31 | 35 | 0.3
[7 empty] | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | Макеева 69 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 128 | 181 | 191 | 63.5
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-5 ИБК | Т-1 | 630 | 910 | 2023-12-14 | 1 | Высоцкого 2 | 5.6 | 41 | 29.6 | 23.5 | 94.9433 | 398 | 395 | 397 | 228 | 228 | 223 | 12.5418
[7 empty] | 2 | Высоцкого 2 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 3.6
[7 empty] | 3 | Высоцкого 16 | 11 | 20 | 19 | 4.3
[7 empty] | 4 | Высоцкого 8 | 18.9 | 21.5 | 17.7 | 8.6
[7 empty] | 5 | Высоцкого 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Высоцкого 12 | 4.8 | 5.03 | 9.7 | 2.7
[7 empty] | 7 | Высоцкого 20 | 13 | 17.6 | 16.6 | 3.8
[7 empty] | 8 | Высоцкого 10 | 12.1 | 6.4 | 5.2 | 5.3
[8 empty] | Итого | 69.8 | 114.13 | 100.9 | 51.8
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-5 ИБК | Т-2 | 630 | 910 | 2023-12-14 | 1 | Высоцкого 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 82.5733 | 397 | 396 | 395 | 225 | 226 | 228 | 14.0659
[7 empty] | 2 | Высоцкого 18 | 9.2 | 12.8 | 5.2 | 3.2
[7 empty] | 3 | Высоцкого 4 | 13.2 | 5.2 | 4.1 | 7.6
[7 empty] | 4 | Высоцкого 14 | 2.8 | 5.8 | 5.3 | 1.7
[7 empty] | 5 | Высоцкого 20 | 1.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Высоцкого 16 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Высоцкого 16 | 92.8 | 6.92 | 56.8 | 23.2
[7 empty] | 8 | Высоцкого 6 | 8.3 | 4.9 | 12.6 | 8.9
[8 empty] | Итого | 128 | 35.62 | 84.1 | 44.6
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-6 ИБК | Т-1 | 630 | 909.32 | 2023-12-11 | 1 | [5 empty] | 30.6667 | 392 | 392 | 391 | 223 | 224 | 222 | 4.2889
2
[7 empty] | 3 | Котельная В1 | 0 | 0 | 0 | 0
4
5
[7 empty] | 6 | Макеева 87 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Макеева 87 | 37 | 39 | 16 | 11
8
[8 empty] | Итого | 37 | 39 | 16 | 11
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-6 ИБК | Т-2 | 630 | 909.32 | 2023-12-11 | 1 | [5 empty] | 50.2 | 390 | 391 | 392 | 222 | 224 | 225 | 8.1819
2
3
[7 empty] | 4 | УЛ. освещение «М» |  |  | 39.9 | 33.1
[7 empty] | 5 | Котельная В2 | 8.4 | 9 | 8.6 | 2
[7 empty] | 6 | Макеева 87 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Макеева 87 | 25 | 33.8 | 25.9 | 7
8
[8 empty] | Итого | 33.4 | 42.8 | 74.4 | 42.1
Фидер "ЦРП-3" ПС «Ильменская»
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-7 ИБК | Т-1 | 630 | 909.32 | 2023-12-08 | 1 | [5 empty] | 27.3333 | 395 | 398 | 399 | 224 | 224 | 228 | 4.6188
2
[7 empty] | 3 | Папилон В1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Илмен-Тау 33А В1 | 15 | 42 | 25 | 18.8
5
[7 empty] | 6 | Папилон В2 | 0 | 0 | 0 | 0
7
[8 empty] | Итого | 15 | 42 | 25 | 18.8
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-7 ИБК | Т-2 | 630 | 909.32 | 2023-12-08 | 1 | [5 empty] | 16 | 395 | 398 | 399 | 224 | 224 | 228 | 2.2874
2
3
[7 empty] | 4 | Папилон В3 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Илмен-Тау 33А В2 | 13.6 | 13.6 | 20.8 | 5.4
6
7
[8 empty] | Итого | 13.6 | 13.6 | 20.8 | 5.4
Фидер "11Д" ПС ТЭЦ ММЗ
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-61 ИБК | Т-2 | 630 | 910 | 2023-12-08 | 1 | Коврига | 44 | 30 | 31 | 5 | 238.6 | 398 | 398 | 397 | 223 | 232 | 225 | 32.5275
[7 empty] | 2 | Илмен-Тау 33 В1 | 43 | 20 | 21.6 | 20
[7 empty] | 3 | Освещение, Светофор | 5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Макеева 52 | 51 | 30 | 17.2 | 11
[7 empty] | 5 | Ясная Поляна | 113 | 96 | 106 | 14
[7 empty] | 6 | Макеева 56 | 40 | 31 | 37 | 16
[7 empty] | 7 | Макеева 44
[7 empty] | 8 | Макеева 52 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 296 | 207 | 212.8 | 66
ООО «МЭС» | Миасс | ТП-61 ИБК | Т-1 | 630 | 910 | 2023-12-08 | 1 | Илмен-Тау 33 В2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 138.7 | 413 | 141 | 412 | 236 | 237 | 235 | 16.6154
[7 empty] | 2 | Макеева 54 | 40 | 48 | 46 | 23
[7 empty] | 3 | Макеева 58/13 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0
[7 empty] | 4 | Макеева 56 | 54 | 36 | 41 | 16
[7 empty] | 5 | Макеева 58/12 | 0 | 9 | 0 | 5
[7 empty] | 6 | Макеева 54, 58 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Макеева 44 | 15.3 | 10 | 19.2 | 5.3
[7 empty] | 8 | Макеева 58/12 | 24.5 | 15.8 | 39.5 | 10
[8 empty] | Итого | 136.8 | 128.1 | 151.2 | 61.3
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник участка |  |  |  | 8: Гладких В.М.
Проверил: (должность) |  |  | Зам.главного инженера |  |  |  | 8: Петров А.Б.

## Южноуральское подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А |  | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[6 empty] | Дата проведения замера |  |  | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
фидер "Стройка" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2502 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-07 | 1 | Рембаза | 0 | 0 | 13 | 0 | 9.6667 | 402 | 404 | 400 | 228 | 233 | 223 | 4.1847 | 7.3593
[7 empty] | 2 | Транс | 8 | 0 | 4 | 1
[7 empty] | 3 | Петра + | 4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ИП Анастасов | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 12 | 0 | 17 | 1
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2504 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-07 | 1 | Стройкон | 5 | 0 | 5 | 0 | 52.6667 | 424 | 422 | 420 | 235 | 239 | 236 | 5.8519 | 7
[7 empty] | 2 | Гермес | 4 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Пато | 2 | 3 | 8 | 1
[7 empty] | 4 | ПрогрессМ | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Уралгазавтоматика | 13 | 3 | 6 | 2
[7 empty] | 6 | Дроздова | 1 | 4 | 1 | 0
[7 empty] | 7 | Дом престарелых | 10 | 3 | 7 | 3
[7 empty] | 8 | Матросов | 1 | 2 | 5 | 0
[7 empty] | 9 | Ремекс | 26 | 25 | 22 | 12
[7 empty] | 10 | Шанс | 1 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 63 | 41 | 54 | 18
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2506 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 1 | Полиммераппарат 1 | 27 | 22 | 28 | 5 | 134.3333 | 394 | 398 | 396 | 221 | 224 | 227 | 23.1609 | 25.3448
[7 empty] | 2 | Пашков, Вершинин | 28 | 26 | 25 | 4
[7 empty] | 3 | Полиммераппарат 2 | 32 | 33 | 35 | 10
[7 empty] | 4 | Полиммераппарат 3 | 60 | 37 | 50 | 15
[8 empty] | Итого | 147 | 118 | 138 | 34
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2508 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 1 | Контар 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 13.6667 | 425 | 424 | 422 | 237 | 240 | 238 | 2.3563 | 3.1034
[7 empty] | 2 | Контар 2 | 9 | 2 | 7 | 1
[7 empty] | 3 | Полимераппарат | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 18 | 9 | 14 | 2
фидер "АЗПБ" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-1 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-07 | общ. | Уралграфит от Т-1 | 135 | 128 | 127 | 42 | 62.3333 | 379 | 384 | 379 | 216 | 216 | 218 | 6.9259 | 8.2222
|  |  | Т-2 | 630 | 900 |  | общ. | Уралграфит от Т-2 | 55 | 74 | 58 | 24 | 0.66667 | 393 | 397 | 393 | 222 | 221 | 221 | 0.074074 | 0.22222
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-2 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-07 | 1 | Уралграфит | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 406 | 411 | 407 | 231 | 232 | 233 | 0.55556 | 1
[7 empty] | 2 | СТДМ | 2 | 9 | 2 | 0
[8 empty] | Итого | 2 | 9 | 4 | 0
фидер "Плановый" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2561 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 1 | Гайнетдинов | 32 | 53 | 41 | 11 | 77.3333 | 395 | 398 | 395 | 226 | 224 | 226 | 13.3333 | 15.8621
[7 empty] | 2 | Шаров | 1 | 3 | 0 | 3
[7 empty] | 3 | Шаров милур | 1 | 5 | 3 | 1
[7 empty] | 4 | Гайнетдинов Вивальди | 15 | 6 | 14 | 7
[7 empty] | 5 | Агарков | 7 | 9 | 2 | 4
[7 empty] | 6 | Магазины | 14 | 13 | 7 | 1
[7 empty] | 7 | Сугурова | 2 | 3 | 1 | 0
[8 empty] | Итого | 72 | 92 | 68 | 27
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-346П | Т-1 | 100 | 144 | 2023-12-07 | 1 | Злак сервис | 7 | 6 | 8 | 1 | 33.6667 | 391 | 394 | 391 | 222 | 223 | 224 | 23.3796 | 0
[7 empty] | 2 | Злак маркет | 13 | 10 | 7 | 3
[7 empty] | 3 | Храм | 5 | 3 | 4 | 0
[7 empty] | 4 | Котельная | 12 | 14 | 12 | 4
[8 empty] | Итого | 37 | 33 | 31 | 8
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-58П | Т-1 | 180 | 260 | 2023-12-07 | 1 | БЫТ | 28 | 39 | 20 | 7 | 78.3333 | 386 | 390 | 398 | 226 | 220 | 220 | 30.1282 | 32.3077
[7 empty] | 2 | Торговый павильон | 50 | 35 | 53 | 19
[7 empty] | 3 | База | 0 | 0 | 10 | 8
[8 empty] | Итого | 78 | 74 | 83 | 34
фидер "Город 4" ПС 110/35/10/6кВ Южноуральская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2509 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-07 | 1 | БСС Теле2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10.3333 | 405 | 400 | 401 | 231 | 231 | 230 | 4.4733 | 45.4545
[7 empty] | 2 | Склады | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Гараж | 8 | 0 | 12 | 1
[8 empty] | Итого | 13 | 4 | 14 | 2
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-328П | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-08 | 1 | ул. Степная 1 | 18 | 16 | 29 | 9 | 49 | 368 | 373 | 365 | 204 | 208 | 225 | 21.2121 | 36.3636
[7 empty] | 2 | ул. Тенистая 1 | 34 | 20 | 18 | 10
[7 empty] | 3 | ул. Степная 2 | 10 | 6 | 10 | 3
[7 empty] | 4 | ул. Тенистая 2 | 22 | 27 | 6 | 7
[8 empty] | Итого | 84 | 69 | 63 | 29
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-329П | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-08 | 1 | Поселок 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 78.6667 | 396 | 400 | 394 | 224 | 237 | 224 | 34.0548 | 45.4545
[7 empty] | 2 | Поселок 2 | 9 | 1 | 5 | 0
[7 empty] | 3 | Поселок 3 | 11 | 17 | 17 | 7
[7 empty] | 4 | Поселок 3 | 45 | 41 | 75 | 20
[8 empty] | Итого | 70 | 61 | 105 | 29
фидер "Мирный" ПС 35/10кВ Половинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3518 | Т-1 | 320 | 450 | 2023-12-08 | общ. | Метакрит | 20 | 38 | 47 | 10 | 35 | 406 | 411 | 409 | 234 | 233 | 234 | 7.7778 | 10.4444
[8 empty] | Итого | 20 | 38 | 47 | 10
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3517 | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-08 | 1 | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 411 | 411 | 407 | 235 | 239 | 233 | 10.0665 | 14.245
[7 empty] | 2 | Поселок 1 | 50 | 23 | 33 | 18
[7 empty] | 3 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 50 | 23 | 33 | 18
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3516 | Т-1 | 320 | 450 | 2023-12-08 | 1 | Поселок 1 | 27 | 3 | 23 | 22 | 136.3333 | 407 | 408 | 406 | 230 | 239 | 230 | 30.2963 | 35.5556
[7 empty] | 2 | Поселок 2 | 51 | 30 | 70 | 22
[7 empty] | 3 | Поселок 3 | 27 | 28 | 23 | 6
[7 empty] | 4 | Дет.сад | 38 | 45 | 43 | 6
[7 empty] | 3 | Жилой дом | 0 | 0 | 1 | 1
[8 empty] | Итого | 143 | 106 | 160 | 57
фидер "Южная 1" ПС 35/10кВ Увельская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-308П | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-08 | 1 | Контора | 10 | 11 | 13 | 5 | 37.6667 | 400 | 395 | 397 | 226 | 228 | 227 | 10.7312 | 11.6809
[7 empty] | 2 | СТО | 20 | 17 | 10 | 7
[7 empty] | 3 | Склады | 4 | 0 | 4 | 1
[7 empty] | 4 | Мойка | 7 | 9 | 8 | 4
[8 empty] | Итого | 41 | 37 | 35 | 17
фидер "Половинка" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-08 | 1 | Фок | 0 | 1 | 0 | 1 | 44.3333 | 400 | 399 | 399 | 227 | 228 | 232 | 12.6306 | 17.6638
[7 empty] | 2 | Фидер 2 | 10 | 16 | 8 | 3
[7 empty] | 3 | Фидер 1 | 27 | 45 | 26 | 12
[7 empty] | 4 | Элеваторная, 9А
[8 empty] | Итого | 37 | 62 | 34 | 16
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-332П | Т-2 | 250 | 351 | 2023-12-08 | 1 | Фок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Фидер 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Элеваторная, 9А | 1 | 7 | 20 | 4
[8 empty] | Итого | 1 | 7 | 20 | 4
фидер "Увельская 1" ПС 35/10кВ Южная
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-362П | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-06 | 1 | Дет.сад | 0 | 27 | 14 | 12 | 108.6667 | 403 | 402 | 404 | 235 | 233 | 233 | 30.9592 | 37.6068
[7 empty] | 2 | Фидер 6 | 14 | 9 | 10 | 5
[7 empty] | 3 | Фидер 5 | 37 | 30 | 50 | 12
[7 empty] | 4 | Фидер 3 | 27 | 10 | 34 | 16
[7 empty] | 6 | Фидер 1 | 11 | 12 | 18 | 7
[7 empty] | 7 | Фидер 2 | 10 | 7 | 6 | 4
[8 empty] | Итого | 99 | 95 | 132 | 56
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-362П | Т-2 | 250 | 351 | 2023-12-06 | 1 | Дет.сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | Фидер 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Фидер 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | Фидер 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Фидер 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 7 | Фидер 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "Кичигино 1" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-377П | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-06 | 1 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.3333 | 393 | 394 | 396 | 227 | 221 | 224 | 64.3678 | 28.6207
[7 empty] | 2 | Котельная | 69 | 61 | 55 | 2
[7 empty] | 3 | Магнит | 26 | 26 | 30 | 3
[7 empty] | 4 | ул. Крылова д.23 | 17 | 11 | 7 | 7
[7 empty] | 5 | ул. Крылова д.25 | 24 | 36 | 14 | 0
[7 empty] | 6 | ул. Крылова д.27 | 27 | 27 | 14 | 14
[7 empty] | 7 | ул. Крылова д.29 | 3 | 5 | 32 | 24
[8 empty] | Итого | 166 | 166 | 152 | 50
фидер "Ремзавод" ПС 35/10кВ Кичигинская
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-3 | Т-1 | 560 | 620 | 2023-12-06 | 1 | Сваитехно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | общ. | Сторожка | 0 | 0 | 0 | 0
Цех
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-5 | Т-1 | 320 | 450 | 2023-12-06 | 1 | Очистные | 13 | 16 | 11 | 3 | 31.3333 | 403 | 398 | 392 | 230 | 229 | 231 | 6.963 | 0.35556
[7 empty] | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 13 | 16 | 11 | 3
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-7 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-06 | общ. | Цех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
фидер "3", "25" ПС 35/10кВ Ключи
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4522 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-07 | 1 | Теле2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 693 | 405 | 405 | 400 | 235 | 236 | 233 | 77 | 3.5
[7 empty] | 2 | ул. Лесная | 81 | 65 | 54 | 12
[7 empty] | 3 | Насос1 | 132 | 130 | 132 | 9
[7 empty] | 4 | Насос2 | 4 | 7 | 3 | 1
[7 empty] | 5 | ввод1 | 92 | 95 | 90 | 8
[8 empty] | Итого | 315 | 303 | 285 | 31
|  |  | Т-2 | 630 | 900 | 2023-12-07 | 1 | ул. Российская | 61 | 49 | 50 | 11 | 551.6667 | 398 | 400 | 399 | 228 | 229 | 228 | 61.2963 | 2.9222
[7 empty] | 2 | ввод2 | 53 | 41 | 32 | 10
[7 empty] | 3 | Насос3 | 127 | 125 | 124 | 6
[7 empty] | 4 | Насос4 | 22 | 20 | 23 | 3
[8 empty] | Итого | 263 | 235 | 229 | 30
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4523 | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-07 | 1 | ГРП | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6667 | 390 | 393 | 393 | 230 | 230 | 229 | 92.7825 | 4.0741
[7 empty] | 2 | Дет.сад №24 ввод1 | 15 | 17 | 16 | 4
[7 empty] | 3 | Дет.сад №24 ввод2 | 28 | 20 | 24 | 6
[7 empty] | 4 | ул. Западная, 22 | 32 | 29 | 31 | 8
[7 empty] | 5 | ул. Западная, 24 | 36 | 39 | 36 | 9
[7 empty] | 6 | ул. Западная, 28 | 27 | 29 | 25 | 8
[7 empty] | 7 | Алый парус | 5 | 5 | 7 | 2
[8 empty] | Итого | 143 | 139 | 139 | 37
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4524 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 1 | ул. Северная1 | 42 | 39 | 32 | 8 | 377.3333 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 65.0575 | 3.0172
[7 empty] | 2 | ул. Северная2 | 34 | 31 | 29 | 7
[7 empty] | 3 | ул. Северная3 | 32 | 29 | 37 | 9
[7 empty] | 4 | ул. Северная4 | 33 | 31 | 29 | 9
[7 empty] | 5 | Насосная | 34 | 31 | 31 | 4
[8 empty] | Итого | 175 | 161 | 158 | 37
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4525 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-07 | 1 | ул. Пушкина,14 | 26 | 32 | 34 | 5 | 285.6667 | 390 | 390 | 389 | 230 | 229 | 231 | 49.2529 | 2.2069
[7 empty] | 2 | ул. Пушкина,12 | 41 | 33 | 31 | 6
[7 empty] | 3 | ул. Пушкина,20 | 24 | 22 | 22 | 4
[7 empty] | 4 | ул. Пушкина,18 | 33 | 28 | 33 | 6
[7 empty] | 5 | Муз. Школа | 4 | 5 | 3 | 1
[8 empty] | Итого | 128 | 120 | 123 | 22
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4526 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-07 | 1 | ул. ф.№ 1 | 24 | 27 | 28 | 7 | 283.3333 | 390 | 390 | 395 | 230 | 230 | 231 | 31.4815 | 1.3667
[7 empty] | 2 | ул. Некрасова, 2 | 32 | 35 | 29 | 5
[7 empty] | 3 | ул. Некрасова, 6А | 21 | 22 | 24 | 4
[7 empty] | 4 | ул. Некрасова, 4 | 41 | 39 | 40 | 7
[7 empty] | 5 | ТН-1 ввод-1 | 128 | 131 | 133 | 17
[7 empty] | 6 | ТН-1 ввод-2 | 2 | 4 | 5 | 1
[8 empty] | Итого | 118 | 123 | 121 | 23
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4527 | Т-1 | 250 | 351 | 2023-12-07 | 1 | ул. Школьная | 35 | 49 | 40 | 6 | 257 | 392 | 393 | 392 | 230 | 231 | 230 | 73.2194 | 3.5328
[7 empty] | 2 | ул. Станционная юг | 32 | 35 | 30 | 8
[7 empty] | 3 | ул. Станционная север | 35 | 40 | 29 | 12
[8 empty] | Итого | 102 | 124 | 99 | 26
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-3 | Т-1 | 315 | 351 | 2023-12-07 | 1 | ул. Станционная | 135 | 139 | 141 | 23 | 325 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 92.5926 | 4.0171
[8 empty] | Итого | 135 | 139 | 141 | 23
фидер "1", "11" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4529 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-08 | 1 | ул. 1 квартал,9 | 7 | 10 | 21 | 6 | 401.6667 | 405 | 403 | 405 | 238 | 239 | 239 | 69.2529 | 3.9655
[7 empty] | 2 | ул. Пятилетки,7 | 41 | 47 | 108 | 58
[7 empty] | 3 | ул. Горького | 20 | 34 | 53 | 29
[7 empty] | 4 | ул. Труда | 48 | 18 | 30 | 11
[7 empty] | 5 | ул. 1 квартал,1 | 21 | 17 | 18 | 9
[7 empty] | 6 | ул. 1 квартал,10ввод-1 | 10 | 7 | 10 | 7
[7 empty] | 7 | ул. 1 квартал,10ввод-2 | 9 | 35 | 25 | 9
[7 empty] | 8 | ул. 1 квартал,8 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | ул. 1 квартал,6 | 36 | 70 | 70 | 9
[7 empty] | 10 | ул. 1 квартал,9 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | Дет.дом ввод-1 | 7 | 8 | 14 | 3
[7 empty] | 12 | Дет сад ввод-1 | 13 | 2 | 3 | 11
[7 empty] | 13 | Дет сад ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | м-н Магнит-косметик | 4 | 3 | 2 | 3
[8 empty] | Итого | 137 | 126 | 230 | 113
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4530 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-08 | 1 | ул. 2 ой квартал,3 | 29 | 40 | 17 | 19 | 476.6667 | 405 | 406 | 405 | 231 | 239 | 233 | 82.1839 | 4
[7 empty] | 2 | Пятерочка | 34 | 43 | 29 | 9
[7 empty] | 3 | ул. 2 ой квартал,1 | 41 | 22 | 26 | 14
[7 empty] | 4 | Ларек Настена | 11 | 0 | 0 | 3
[7 empty] | 5 | Дет.сад | 12 | 5 | 23 | 15
[7 empty] | 6 | ул. 2 ой квартал,4 | 29 | 28 | 27 | 15
[7 empty] | 7 | ул. 2 ой квартал,5 ввод1 | 27 | 38 | 23 | 13
[7 empty] | 8 | ул. 2 ой квартал,5 ввод2 | 16 | 24 | 10 | 11
[7 empty] | 9 | ул. 2 ой квартал,6 | 16 | 24 | 10 | 11
[7 empty] | 10 | Мачта связи | 1 | 2 | 3 | 3
[7 empty] | 11 | Ларек Куприков | 0 | 0 | 1 | 1
[7 empty] | 12 | М-н Сарсенова | 1 | 4 | 2 | 1
[7 empty] | 13 | Ростелеком | 1 | 2 | 1 | 2
[8 empty] | Итого | 218 | 232 | 172 | 117
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4531 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-08 | 1 | ул. 3-й квартал,1ввод-1 | 31 | 13 | 17 | 9 | 551 | 403 | 403 | 404 | 230 | 236 | 225 | 61.2222 | 2.6889
[7 empty] | 2 | ул. 3-й квартал,1ввод-2 | 11 | 16 | 19 | 7
[7 empty] | 3 | ул. 3-й квартал,3 | 12 | 30 | 24 | 14
[7 empty] | 4 | ул. 3-й квартал,2 ввод-1 | 33 | 30 | 52 | 11
[7 empty] | 5 | ул. 3-й квартал,2 ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ул. 3-й квартал,3-4 | 29 | 20 | 36 | 12
[7 empty] | 7 | ул. 3-й квартал,5-6 | 57 | 50 | 26 | 10
[7 empty] | 8 | ул. 3-й квартал,7 | 13 | 31 | 21 | 22
[7 empty] | 9 | ул. 3-й квартал,8 | 45 | 42 | 47 | 21
[7 empty] | 10 | Киоски | 0 | 2.5 | 4 | 1
[7 empty] | 11 | ИП Сарсенов | 8 | 1 | 7 | 4
[7 empty] | 12 | ИП Будяк | 65 | 43 | 39 | 14
[7 empty] | 13 | КНС ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | КНС ввод-2 | 1 | 1 | 5 | 2
[7 empty] | 15 | Школа ввод-1 | 1 | 2 | 1 | 1
[7 empty] | 16 | Школа ввод-2 | 11 | 1.3 | 2.2 | 8
[7 empty] | 17 | Столбова | 0 | 0 | 4 | 3
[8 empty] | Итого | 231 | 232 | 242 | 106
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4532 | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-08 | общ. | фидер,1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 201.3333 | 400 | 403 | 405 | 237 | 238 | 241 | 22.3704 | 1.1444
[7 empty] | общ. | фидер,2 | 33 | 30 | 36 | 8
[7 empty] | 3 | ул. Школьная | 41 | 18 | 29 | 6
[7 empty] | 4 | ул. Зеленая | 25 | 21 | 27 | 7
[8 empty] | Итого | 103 | 72 | 95 | 28
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-2 | Т-1 | 160 | 144 | 2023-12-08 | 1 | ул. Элеваторная, 85 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9.3333 | 405 | 407 | 405 | 240 | 241 | 240 | 6.4815 | 0.34722
[8 empty] | Итого | 4 | 3 | 5 | 1
ООО "МЭС" | Южноуральский | КТП-4 | Т-1 | 100 | 144 | 2023-12-08 | 1 | Водокачка | 6 | 4 | 6 | 3 | 12 | 404 | 403 | 404 | 231 | 230 | 230 | 8.3333 | 0.41667
[7 empty] | 2 | Жилой дом | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 6 | 4 | 6 | 3
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4528 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-08 | 1 | ул. 1 квартал,5 | 37 | 38 | 18 | 6 | 282.6667 | 404 | 406 | 405 | 228 | 236 | 234 | 48.7356 | 2.6724
[7 empty] | 2 | ул. Пятилетки | 15 | 20 | 20 | 4
[7 empty] | 3 | ул. 1 квартал,3 | 16 | 25 | 36 | 4
[7 empty] | 4 | ул. 1 квартал,4 | 12 | 5 | 10 | 6
[7 empty] | 5 | Дом культуры | 1 | 1 | 2 | 2
[7 empty] | 6 | Киоски | 12 | 7 | 62 | 12
[7 empty] | 7 | Больница | 2 | 0 | 7 | 4
[8 empty] | Итого | 95 | 96 | 155 | 38
фидер "32" ПС Мехзавод
ООО "МЭС" | Южноуральский | ТП-4535 | Т-1 | 560 | 808 | 2023-12-08 | 1 | Котеджи | 4 | 7 | 9 | 4 | 109 | 411 | 412 | 411 | 238 | 236 | 236 | 13.4901 | 0.59406
[7 empty] | 2 | Подвал | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Автомастерская | 3 | 4 | 3 | 1
[7 empty] | 4 | ул. Нефтебаза | 9 | 4 | 6 | 8
[7 empty] | 5 | Мальцев | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | Общежитие | 22 | 31 | 25 | 7
[7 empty] | 7 | Каскад | 4 | 2 | 4 | 2
[8 empty] | Итого | 42 | 48 | 47 | 22
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник СЭРС/заместитель начальника участка Южноуральского подразделения |  |  |  | Волков Е.А.
Проверил: (должность) |  |  | Начальник участка Южноуральского подразделения |  |  |  | Ткаченко А.А.

## Карталинское подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс. ток
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ПС-110/6/0,4 кВ "Карталы Тяговая-1"
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-46 | Т-1 | 400 | 577.4 | 15.12.2023г. | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3333 | 404 | 404 | 400 | 233 | 239 | 226 | 20.4942 | 28.4032
[7 empty] | 2 | Зои Космод.,2а(поврежд.) | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Ленина,36,40,42,44,52 | 66 | 47 | 25 | 23
[7 empty] | 4 | Зои Космод., 3,Ленина, 46 | 16 | 4 | 24 | 11
[7 empty] | 5 | Орджоникидзе, 11а | 1 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 6 | Ленина,48,50,Блюхера,2,д/с Берёзка | 81 | 20 | 69 | 1
[7 empty] | 7 | Кафе(поврежд.) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 164 | 71 | 120 | 35
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-74 | Т-2 | 560 | 808 | 15.12.2023г. | 18 | ТК Визави | 12 | 5 | 0 | 12 | 211 | 400 | 401 | 403 | 229 | 226 | 230 | 26.1139 | 29.3317
[7 empty] | 19 | Музей,гараж,Ленина,12.14,Роддом | 75 | 160 | 161 | 61
[7 empty] | 21 | Пушкина,14б | 1 | 2 | 2 | 4
[7 empty] | 22 | Калмыкова,4а | 37 | 30 | 12 | 2
[7 empty] | 23 | Поликлиника РЖД | 44 | 40 | 52 | 4
[8 empty] | Итого | 169 | 237 | 227 | 83
|  |  | Т-1 | 630 | 900 | 15.12.2023г. | 10 | Коротков | 0 | 1 | 0 | 0 | 269.6667 | 401 | 400 | 403 | 230 | 228 | 229 | 29.963 | 30.8889
[7 empty] | 12 | Поликлиника РЖД | 8 | 8 | 4 | 2
[7 empty] | 14 | Фрегат | 269 | 269 | 250 | 76
[8 empty] | Итого | 277 | 278 | 254 | 78
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-42 | Т-2 | 320 | 462 | 15.12.2023г. | 1 | Славы,12а | 23 | 21 | 27 | 2 | 227 | 381 | 380 | 383 | 219 | 221 | 218 | 49.1342 | 57.1429
[7 empty] | 2 | Магазин | 0 | 0 | 8 | 2
[7 empty] | 3 | Славы,10 | 21 | 32 | 19 | 13
[7 empty] | 5 | Славы,14а | 20 | 42 | 29 | 24
[7 empty] | 6 | Славы,16а | 46 | 42 | 28 | 2
[7 empty] | 7 | Жданова,5 | 30 | 16 | 2 | 12
[7 empty] | 8 | Сбербанк | 56 | 72 | 51 | 17
[7 empty] | 13 | М-н Автоэмали | 7 | 25 | 31 | 0
[7 empty] | 15 | Жданова,7 | 8 | 14 | 11 | 0 | [9 empty] | Столбец1
[8 empty] | Итого | 211 | 264 | 206 | 72
0
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-91 | Т-2 | 250 | 360 | 15.12.2023г. | 4 | Жданова,3 | 16 | 36 | 29 | 16 | 27 | 393 | 394 | 394 | 228 | 225 | 224 | 7.5 | 10
[8 empty] | Итого | 16 | 36 | 29 | 16
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-5 | Т-1 | 400 | 577.4 | 15.12.2023г. | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 394 | 394 | 398 | 228 | 227 | 226 | 9.3523 | 10.045
[7 empty] | 2 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Стр.площадка,14 | 52 | 58 | 52 | 2
[7 empty] | 4 | Славы,21 (вв. №1) | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 52 | 58 | 52 | 2
|  |  | Т-2 | 400 | 577.4 | 15.12.2023г. | 5 | Тепло, Соц. Защита | 32 | 21 | 10 | 3 | 98.3333 | 393 | 391 | 393 | 224 | 226 | 224 | 17.0304 | 21.1292
[7 empty] | 6 | Стр.площ.,21,Калмыкова,8 | 57 | 65 | 47 | 20
[7 empty] | 7 | Славы,21 (вв. №2) | 17 | 15 | 7 | 5
[7 empty] | 8 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9 | КБО | 3 | 5 | 3 | 4
[7 empty] | 10 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 11 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | Нар. освещение | 13 | 0 | 0 | 5
[8 empty] | Итого | 122 | 106 | 67 | 37
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-7 | Т-1 | 180 | 260 | 15.12.2023г. | 2 | Администрация КМР | 32 | 42 | 37 | 24 | 165.3333 | 394 | 393 | 387 | 223 | 226 | 223 | 63.5897 | 66.1538
[7 empty] | 3 | Пушкина,4,КС№13 Газпром | 16 | 13 | 27 | 17
[7 empty] | 4 | М-н Союз | 0 | 19 | 0 | 17
[7 empty] | 5 | Ленина,5 | 8 | 53 | 42 | 42
[7 empty] | 6 | М-н Пятёрочка | 36 | 33 | 36 | 0
[7 empty] | 7 | Ленина,5а,Пушкина,6,ГРП Газпром | 64 | 9 | 10 | 2
[7 empty] | 8 | Налоговая инспекция | 2 | 3 | 14 | 12
[8 empty] | Итого | 158 | 172 | 166 | 114
|  | ТП-7 | Т-2 | 320 | 462 | 15.12.2023г. | 9 | М-н Ника | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 395 | 394 | 389 | 224 | 228 | 224 | 10.3175 | 17.316
[7 empty] | 10 | Гараж,Пенсионный фонд | 23 | 30 | 16 | 2
[7 empty] | 12 | Пушкина,2 | 0 | 0 | 64 | 63
[8 empty] | Итого | 33 | 30 | 80 | 65
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | КТП 87 | Т-1 | 400 | 577.4 | 15.12.2023г. | 1 | Нахимова левая | 3 | 1 | 0 | 28 | 74 | 377 | 378 | 383 | 221 | 206 | 214 | 12.8161 | 21.1292
[7 empty] | 2 | Нахимова правая | 6 | 42 | 27 | 2
[7 empty] | 3 | Спортивная | 21 | 28 | 13 | 11
[7 empty] | 4 | Карла Маркса | 25 | 51 | 5 | 36
[8 empty] | Итого | 55 | 122 | 45 | 77
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-90 | Т-2 | 250 | 360 | 15.12.2023г. | 1 | М-н Каширинский | 12 | 4 | 4 | 8 | 138.3333 | 393 | 399 | 395 | 235 | 223 | 231 | 38.4259 | 43.0556
[7 empty] | 2 | Карпов,кафе ЖИ-ШИ | 42 | 17 | 13 | 24
[7 empty] | 9 | Киоск по Бр.Кашириных,2б | 0 | 0 | 10 | 5
[7 empty] | 10 | Славы,8б | 6 | 24 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | Жданова 1/1 | 8 | 7 | 13 | 8
[7 empty] | 15 | Кафе Аэлита | 3 | 4 | 4 | 1
[7 empty] | 15 | Аптека 36,6 (Раджабов С.Д.) | 1 | 17 | 8 | 7
[7 empty] | 17 | Тепл.пункт ОАО "ЧОКЭ" | 6 | 23 | 0 | 9
[7 empty] | 18 | Бр.Кашириных,2а | 31 | 2 | 9 | 2
[7 empty] | 22 | Мировой суд | 0 | 3 | 1 | 2
[7 empty] | 25 | Жданова,1,Славы,8 | 15 | 23 | 17 | 8
[7 empty] | 29 | М-н Магнит | 31 | 30 | 27 | 12
[8 empty] | Итого | 155 | 154 | 106 | 86
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-2 | Т-1 | 630 | 900 | 15.12.2023г. | 14 | Ленина,6а,8,10 | 134 | 47 | 129 | 79 | 156 | 382 | 398 | 383 | 224 | 226 | 223 | 17.3333 | 22.3333
[7 empty] | 17 | Магазин ЖТК | 19 | 2 | 1 | 7
[7 empty] | 18 | Прокуратура | 1 | 23 | 16 | 3
[7 empty] | 20 | Стройплощадка правая ст. | 20 | 21 | 55 | 0
[8 empty] | Итого | 174 | 93 | 201 | 89
|  |  | Т-2 | 630 | 900 | 15.12.2023г. | 2 | Прокуратура | 0 | 0 | 1 | 0 | 352.3333 | 363 | 388 | 363 | 223 | 228 | 223 | 39.1481 | 43.2222
[7 empty] | 3 | Стройплощадка левая ст. | 11 | 36 | 75 | 60
[7 empty] | 4 | Калмыкова,2,3,3а | 107 | 36 | 45 | 59
[7 empty] | 5 | Ленина,10а | 78 | 126 | 106 | 15
[7 empty] | 6 | Стройплощадка,1а | 13 | 4 | 10 | 12
[7 empty] | 8 | Ленина,2,4,4а,6,Славы,13 | 72 | 34 | 17 | 13
[7 empty] | 9 | Стройплощадка,4а | 12 | 14 | 18 | 9
[7 empty] | 10 | Интерсвязь | 0 | 4 | 8 | 3
[7 empty] | 11 | Здание суда | 8 | 7 | 22 | 0
[7 empty] | 12 | Славы,13а,14 | 88 | 52 | 53 | 19
[8 empty] | Итого | 389 | 313 | 355 | 190
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-51 | Т-1 | 250 | 360 | 15.12.2023г. | 1 | Налоговая инспекция | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 400 | 399 | 400 | 236 | 231 | 232 | 9.4444 | 10.2778
[7 empty] | 4 | Пушкина,7 | 0 | 7 | 26 | 19
[7 empty] | 5 | Перекачка | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ДК Россия | 0 | 8 | 2 | 3
[7 empty] | 7 | Ленина,9а | 15 | 6 | 2 | 5
[7 empty] | 8 | М-н Каприз | 19 | 10 | 7 | 10
[8 empty] | Итого | 34 | 31 | 37 | 37
|  |  | Т-2 | 400 | 577.4 | 15.12.2023г. | 9 | Пушкина,8,10 | 0 | 15 | 39 | 20 | 63.6667 | 399 | 391 | 398 | 234 | 230 | 230 | 11.0264 | 14.0284
[7 empty] | 11 | Редакция КН | 0 | 0 | 1 | 5
[7 empty] | 13 | М-н Апрель,м-н Взял сделал | 6 | 18 | 16 | 13
[7 empty] | 14 | Пушкина,14б | 20 | 16 | 9 | 5
[7 empty] | 15 | Галакс | 24 | 9 | 12 | 19
[7 empty] | 16 | Пушкина,8а | 2 | 0 | 4 | 1
[8 empty] | Итого | 52 | 58 | 81 | 63
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-54 | Т-1 | 630 | 900 | 15.12.2023г. |  | Котельная | 329 | 329 | 344 | 1 | 334 | 401 | 400 | 400 | 229 | 228 | 229 | 37.1111 | 38.2222
[8 empty] | Итого | 329 | 329 | 344 | 1
ПС-27,5/10/6 кВ "Карталы Тяговая-2"
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-32 | Т-1 | 630 | 900 | 15.12.2023г. | 1 | Детский сад | 12 | 2 | 4 | 5 | 49.6667 | 407 | 407 | 407 | 234 | 234 | 234 | 5.5185 | 6.5556
[7 empty] | 2 | Коттеджи | 10 | 14 | 9 | 5
[7 empty] | 5 | Акмолинская,60,62,68,70 | 37 | 25 | 36 | 13
[8 empty] | Итого | 59 | 41 | 49 | 23
ООО "МЭС" | Карталинский (г. Карталы) | ТП-34 | Т-1 | 250 | 360 | 15.12.2023г. | 2 | СТО | 5 | 2 | 6 | 7 | 169 | 414 | 412 | 410 | 235 | 239 | 233 | 46.9444 | 52.7778
[7 empty] | 4 | Пилорама | 6 | 0 | 0 | 4
[7 empty] | 5 | Акмолинская,64а | 56 | 65 | 56 | 5
[7 empty] | 9 | Коттеджи Акмолинская | 3 | 10 | 1 | 4
[7 empty] | 12 | Ж/дома Акмолинская,Станционная | 82 | 113 | 102 | 6
[8 empty] | Итого | 152 | 190 | 165 | 26
ПС-35/6 кВ "ЦРП"
ячейка №2
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-31 | Т-1 | 320 | 462 | отключен
| Карталинский (ЛГО) | ТП-31 | Т-2 | 400 | 577.4 | 14.12.2023г. | яч. №3 ф. 5 | МКД №59 | 14 | 8 | 18 | 7 | 83.3333 | 401 | 399 | 398 | 230 | 229 | 230 | 14.4325 | 19.9169
[7 empty] | яч. № 6 ф. 9 | Н/О | 4 | 7 | 5 | 3
[7 empty] | яч. № 6 ф. 10 | МКД №58 | 9 | 22 | 15 | 0
[7 empty] | яч. № 7 ф. 13 | м-н "Мебель" | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | яч. № 7 ф. 15 | Д/С № 3 | 37 | 10 | 32 | 5
[7 empty] | яч. № 7 ф. 16 | МКД №55 | 15 | 8 | 45 | 30
[8 empty] | Итого: | 79 | 56 | 115 | 46
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-29 | Т-1 | 400 | 577.4 | 14.12.2023г. | яч. №6 ф. 11 | МКД №57 | 10 | 6 | 34 | 11 | 89.3333 | 405 | 403 | 405 | 230 | 229 | 232 | 15.4717 | 18.0118
[7 empty] | яч. №2 ф. 3 | МКД №54 | 17 | 21 | 21 | 8
[7 empty] | яч. №7 ф. 13 | МКД №56 | 21 | 20 | 27 | 8
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | Н/О | 0 | 4 | 8 | 3
[7 empty] | яч. №3 ф. 7 | МКД №53 | 16 | 26 | 12 | 4
[7 empty] | яч. №3 ф. 8 | Д/С № 21, ДОУ №2 | 5 | 5 | 0 | 4
[7 empty] | яч. №6 ф. 12 | Д/С № 21, ДОУ №2 | 0 | 13 | 2 | 5
[8 empty] | Итого: | 69 | 95 | 104 | 43
| Карталинский (ЛГО) | ТП-29 | Т-2 | нет | 0 | 14.12.2023г.
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-22 | Т-1 | 400 | 577.4 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 2 | Бассейн | 19 | 22 | 13 | 5 | 142.3333 | 418 | 418 | 418 | 241 | 242 | 240 | 24.6507 | 28.0568
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | МКД №42 | 30 | 20 | 18 | 3
[7 empty] | яч. №1 ф. 4 | МКД №44, МКД №45 | 48 | 30 | 39 | 22
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | Н/О | 0 | 7 | 14 | 14
[7 empty] | яч. №3 ф. 7 | МКД №43 | 23 | 9 | 12 | 13
[7 empty] | яч. №3 ф. 8 | Школьная, 7 | 42 | 49 | 32 | 8
[8 empty] | Итого: | 162 | 137 | 128 | 65
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-21 | Т-1 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | яч. №2 ф. 2 | Школьная, 87 | 16 | 15 | 4 | 17 | 109.3333 | 396 | 396 | 398 | 229 | 226 | 228 | 12.1481 | 13.8889
[7 empty] | яч. №2 ф. 4 | Школьная, 52 | 7 | 15 | 28 | 17
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | Бассейн | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №3 ф. 8 | Школьная, 41 | 5 | 17 | 9 | 12
[7 empty] | яч. №6 ф. 10 | Н/О | 8 | 3 | 4 | 2
[7 empty] | яч. №6 ф. 11 | Школьная, 87 | 0 | 14 | 10 | 6
[7 empty] | яч. № 7 ф. 13 | Школьная, 50 | 22 | 16 | 5 | 18
[7 empty] | яч. № 7 ф. 14 | Магазин Школьная, 50А | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. № 7 ф. 15 | Школьная, 51 | 24 | 28 | 14 | 0
[7 empty] | яч. № 7 ф. 16 | Школьная, 9 | 9 | 17 | 38 | 0
[8 empty] | Итого: | 91 | 125 | 112 | 72
| Карталинский (ЛГО) | ТП-21 | Т-2 | 630 | 900 | отключен
ячейка №3
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-35 | Т-1 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | яч. №3 ф. 5 | Школа Ввод №1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10.3333 | 416 | 417 | 412 | 241 | 240 | 236 | 1.1481 | 2.3333
[7 empty] | яч. №5 ф. 10 | Школа Ввод №2 | 6 | 2 | 15 | 4
[8 empty] | Итого: | 8 | 2 | 21 | 6
| Карталинский (ЛГО) | ТП-35 | Т-2 | нет | 0 | 14.12.2023г.
ячейка №4
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-8 | Т-1 | 320 | 462 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 2 | Столовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 375 | 376 | 377 | 216 | 216 | 217 | 0.5772 | 1.2987
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | Гостиница | 3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №3 ф. 2 | МЧС | 3 | 1 | 1 | 3
[7 empty] | яч. №3 ф. 4 | Гнатюк | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого: | 6 | 1 | 1 | 3
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-9 | Т-1 | 320 | 462 | 14.12.2023г. | [6 empty] | 0 | 401 | 405 | 405 | 237 | 237 | 239 | 0 | 0
[8 empty] | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
| Карталинский (ЛГО) | ТП-9 | Т-2 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | [6 empty] | 0 | 405 | 405 | 408 | 235 | 237 | 238 | 0 | 0
[8 empty] | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
ячейка №5
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-7 | Т-1 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Черкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 398 | 400 | 398 | 227 | 231 | 230 | 0.7037 | 0.88889
[7 empty] | яч. №1 ф. 2 | Баня | 6 | 2 | 5 | 1
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | Поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 2 | Инфекционный корпус | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | яч. №2 ф. 3 | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 4 | МФЦ | 2 | 1 | 3 | 6
[8 empty] | Итого: | 8 | 3 | 8 | 8
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-1 | Т-1 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | яч. №6 ф. 9 | ДОУ №1 | 25 | 2 | 1 | 14 | 45.6667 | 415 | 415 | 415 | 229 | 239 | 249 | 5.0741 | 9.1111
[7 empty] | яч. №6 ф. 10 | Н/О | 33 | 0 | 8 | 0
[7 empty] | яч. №6 ф. 12 | Школьная, 15 | 9 | 16 | 10 | 5
[7 empty] | яч. №7 ф. 13 (ЯБПВУ) | Администрация | 15 | 13 | 5 | 0
[8 empty] | Итого: | 82 | 31 | 24 | 19
| Карталинский (ЛГО) | ТП-1 | Т-2 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | яч. №3 ф. 5 | Мира, 18 | 23 | 23 | 18 | 10 | 81 | 415 | 415 | 415 | 237 | 237 | 242 | 9 | 10.6667
[7 empty] | яч. №3 ф. 7 | Мира, 1, 2 | 39 | 37 | 16 | 14
[7 empty] | яч. №3 ф. 8 | Школьная, 16, 17 | 30 | 36 | 21 | 12
[8 empty] | Итого: | 92 | 96 | 55 | 36
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-30 | Т-1 | 400 | 577.4 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Мастерские | 5 | 14 | 2 | 0 | 75.3333 | 402 | 402 | 402 | 232 | 230 | 232 | 13.047 | 14.548
[7 empty] | яч. №3 ф. 5 | ИП Еловик,ИП Ганага,магазин,ангар | 23 | 28 | 27 | 4
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | ГазКом произв.здание | 21 | 12 | 24 | 5
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | Н/О | 7 | 8 | 8 | 1
[7 empty] | яч. №3 ф. 7 | ГазКом админ.здание | 18 | 22 | 7 | 3
[8 empty] | Итого: | 74 | 84 | 68 | 13
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-10 | Т-1 | 560 | 808 | 14.12.2023г. | [6 empty] | 0 | 405 | 405 | 398 | 225 | 231 | 230 | 0 | 0
[8 empty] | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
| Карталинский (ЛГО) | ТП-10 | Т-2 | 560 | 808 | 14.12.2023г. | [6 empty] | 0 | 410 | 390 | 390 | 228 | 229 | 229 | 0 | 0
[8 empty] | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0
ячейка №8
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | РП-6 | Т-1 | 100 | 144 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Сооружение №520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 393 | 392 | 390 | 224 | 226 | 226 | 61.8056 | 63.8889
[7 empty] | яч. №1 ф. 2 | Наруж. освещение | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | Токарный цех | 70 | 68 | 68 | 3
[7 empty] | яч. №1 ф. 4 | Сооружение №522 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 5 | Сооружение №520 | 17 | 20 | 15 | 5
[7 empty] | яч. №2 ф. 7 | Сооружение №521 | 5 | 0 | 4 | 4
[8 empty] | Итого: | 92 | 88 | 87 | 12
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-26 | Т-1 | 320 | 462 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Лукьяненко | 5 | 7 | 12 | 7 | 15 | 406 | 409 | 403 | 231 | 234 | 234 | 3.2468 | 5.1948
[7 empty] | яч. №3 ф. 1 | Пономарёв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №3 ф. 3 | НФС | 4 | 17 | 0 | 5
[8 empty] | Итого: | 9 | 24 | 12 | 12
ячейка №16
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-20 | Т-1 | 250 | 360 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Гостиница "Люкс" | 6 | 11 | 9 | 4 | 8.6667 | 383 | 378 | 380 | 218 | 220 | 218 | 2.4074 | 3.0556
[7 empty] | яч. №3 ф. 4 | Гараж | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого: | 6 | 11 | 9 | 4
ячейка №17
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-2 | Т-1 | 320 | 462 | отключен | яч. №2 ф. 1 | ГРП ГазКом | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 2 | Ленина, 6 | 16 | 9 | 8 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 3 | Ленина, 20 | 12 | 12 | 15 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 4 | Советская, 11 | 14 | 15 | 34 | 0
| Карталинский (ЛГО) | ТП-2 | Т-2 | 320 | 462 | 14.12.2023г. | яч. №5 ф. 6 | ИП Гребенщикова, Рынок | 49 | 56 | 49 | 8 | 123 | 400 | 394 | 398 | 236 | 225 | 227 | 26.6234 | 31.8182
[7 empty] | яч. №5 ф. 7 | Ленина, 8 | 12 | 5 | 29 | 20
[7 empty] | яч. №5 ф. 8 | АТС, Почта | 7 | 15 | 12 | 5
[8 empty] | Итого: | 110 | 112 | 147 | 33
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-3 | Т-1 | 630 | 900 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Школьная, 12 | 27 | 12 | 26 | 0 | 227 | 395 | 390 | 390 | 225 | 227 | 227 | 25.2222 | 31.5556
[7 empty] | яч. №1 ф. 2 | Почта, АТС Ростелеком | 0 | 6 | 0 | 7
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | МУП "ДШИ" корп. "А" | 25 | 6 | 3 | 5
[7 empty] | яч. №1 ф. 4 | Советская, 10 | 48 | 55 | 40 | 13
[7 empty] | яч. №3 ф. 5 | ДОУ №4 | 49 | 14 | 50 | 22
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | Школьная, 14 | 12 | 13 | 50 | 12
[7 empty] | яч. №3 ф. 7 | МУП "ДШИ" | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №3 ф.8 | Магазин | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №4 ф. 9 | СОШ №2 | 72 | 7 | 56 | 21
[7 empty] | яч. №5 ф. 10 | Школьная, 13 | 20 | 20 | 59 | 13
[7 empty] | яч. №6 ф. 11 | Н/О | 11 | 0 | 0 | 11
[8 empty] | Итого: | 264 | 133 | 284 | 104
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-4 | Т-1 | 320 | 462 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Бактер.лаборатория | 68 | 77 | 70 | 0 | 134.6667 | 398 | 398 | 398 | 230 | 228 | 231 | 29.1486 | 31.3853
[7 empty] | яч. №1 ф. 2 | МБУЗ "ГБ" | 50 | 39 | 34 | 14
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | Н/О | 7 | 6 | 9 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 5 | Автомойка | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №2 ф. 8 | Ленина, 38 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №5 ф. 11 | Инфекционное отделение | 12 | 13 | 4 | 0
[8 empty] | МТС | 3 | 2 | 2 | 0
[8 empty] | Итого: | 140 | 145 | 119 | 14
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-6 | Т-1 | 320 | 462 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 2 | Н/О | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.6667 | 396 | 398 | 400 | 225 | 232 | 232 | 19.4084 | 29.2208
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | Магазин "Десяточка" | 10 | 19 | 8 | 0
[7 empty] | яч. №1 ф. 4 | Ленина, 21,3,4 | 66 | 43 | 18 | 16
[7 empty] | яч. №3 ф. 6 | Катодная защита | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | яч. №3 ф.8 | Ленина, 5,19 | 32 | 24 | 22 | 6
[8 empty] | Итого: | 135 | 86 | 48 | 22
ячейка №18
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-16 | Т-1 | 100 | 144 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 1 | Очистные сооружения | 6 | 0 | 12 | 10 | 6 | 388 | 391 | 388 | 227 | 223 | 219 | 4.1667 | 8.3333
[8 empty] | Итого: | 6 | 0 | 12 | 10
ячейка №19
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-17 | Т-1 | 320 | 462 | отключен | яч. №1 ф. 1 | НФС-2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Итого:
ячейка №20
ООО "МЭС" | Карталинский (ЛГО) | ТП-23 | Т-1 | 400 | 577.4 | 14.12.2023г. | яч. №1 ф. 2 | Сигнализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 423 | 421 | 423 | 242 | 241 | 242 | 14.8944 | 17.6654
[7 empty] | яч. №1 ф. 3 | Старые гаражи | 16 | 35 | 0 | 10
[7 empty] | яч. №1 ф. 4 | Новые гаражи | 21 | 2 | 0 | 12
[7 empty] | яч. №3 ф. 2 | НФС-4 | 57 | 65 | 62 | 6
[8 empty] | Итого | 94 | 102 | 62 | 28
ПС 35/10 кВ "Бреды районная"ф. "Маслозавод"
п. Бреды
ООО "МЭС" | Карталинский (п. Бреды) | КТПн "Перспектива" | Т-1 | 400 | 580 | 14.12.2023г. | ф.1 | Маслозавод | 42 | 58 | 54 | 10 | 51.3333 | 410 | 415 | 410 | 236 | 236 | 231 | 8.8506 | 10
[8 empty] | Итого | 42 | 58 | 54 | 10
ООО "МЭС" | Карталинский (п. Бреды) | КТПн "Аэродромная" | Т-1 | 250 | 362 | 14.12.2023г. | ф.1 | Население | 31 | 26 | 27 | 0 | 28 | 367 | 418 | 372 | 233 | 233 | 233 | 7.7348 | 8.5635
[8 empty] | Итого | 31 | 26 | 27 | 0
ООО "МЭС" | Карталинский (п. Бреды) | КТПн "Копейская" | Т-1 | 100 | 144 | 14.12.2023г. | ф.1 | Население | 27 | 26 | 23 | 0 | 25.3333 | 407 | 410 | 412 | 230 | 231 | 229 | 17.5926 | 18.75
[8 empty] | Итого | 27 | 26 | 23 | 0
ООО "МЭС" | Карталинский (п. Бреды) | КТПн-34 | Т-1 | 250 | 362 | 14.12.2023г. | ф.1 | БСОШ № 2 | 24 | 22 | 20 | 9 | 22 | 405 | 409 | 410 | 230 | 228 | 232 | 6.0773 | 6.6298
[7 empty] | ф.7 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Итого | 24 | 22 | 20 | 9
ПС 35/10 кВ "Бреды районная"ф. "Бреды-2"
ООО "МЭС" | Карталинский (п. Бреды) | КТПн-9 | Т-1 | 250 | 362 | 14.12.2023г. | ф.1 | БСОШ № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333 | 410 | 408 | 415 | 229 | 231 | 232 | 1.7495 | 2.2099
[7 empty] | ф.2 | Котельная | 8 | 5 | 6 | 2
[8 empty] | Итого | 8 | 5 | 6 | 2
п. Атамановский
ООО "МЭС" | Карталинский (п. Атамановский) | КТПн-391 | Т-1 | 400 | 580 | 14.12.2023г. | ф. 1 | Население | 22 | 30 | 4 | 12 | 36.3333 | 415 | 390 | 392 | 238 | 237 | 223 | 6.2644 | 7.7586
[7 empty] | ф. 2 | Население | 23 | 6 | 17 | 8
[7 empty] | ф. 3 | Население | 0 | 5 | 2 | 2
[8 empty] | Итого | 45 | 41 | 23 | 22
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник участка |  |  |  | Молдованова И.В.
Проверил: (должность) |  |  | Технический директор |  |  |  | Петров А.Б.

## Озерское подразделение
РЭС | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, %
[9 empty] | А | В | С | 0 |  | Линейное |  |  | Фазное
[14 empty] | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Фидер 0
| Озерский | ТП-010 | 958 | 250 | 361 | 2023-12-12 | 3 | "Твой дом" | 7.6 | 11.9 | 4.8 | 0.2 | 80.5667 | 402 | 400 | 400 | 232 | 231 | 231 | 24.7368
[7 empty] | 5 | СН | 17.5 | 7 | 4.5 | 8
[7 empty] | 8 | ООО "Завод Деталь" | 61 | 69.5 | 55.6 | 8.2
[7 empty] | 9 | МСУ-111 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10 | МСУ-111 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0
[7 empty] | 11 | МСУ-111 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 12 | МСУ-111 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 87.1 | 89.3 | 65.3 | 16.4
Фидер 1
| Озерский | ТП-101 | 545955 | 250 | 361 | 2023-12-12 | 1 | ИП Денисов А.Н. | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.7 | 2.1333 | 416 | 414 | 415 | 240.1777 | 239.023 | 239.6004 | 0.99723
[7 empty] | Итого: |  | 1.3 | 3.6 | 1.5 | 0.7
| Озерский | ТП-102 | 833А679 | 100 | 144 | 2023-12-12 | 1 | ООО "Гарант-Ойл" | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.4333 | 415 | 416 | 416 | 239.6004 | 240.1777 | 240.1777 | 1.5972
[7 empty] | Итого: |  | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6
| Озерский | ТП-113 | 584789 | 160 | 231 | 2023-12-12 | 1 | Кошек Ю.П. | 3.5 | 12 | 4.2 | 2.1 | 11.3667 | 400 | 398 | 400 | 230.9401 | 229.7854 | 230.9401 | 7.7922
[7 empty] | 2 | Сарамотин | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 1.2
[7 empty] | 3 | ПП Агат | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ПП Агат (ОИМ) | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | ИП Елизарова | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1
[7 empty] | 6 | ИП Дудченко | 1.1 | 2.4 | 3.3 | 0.9
[7 empty] | Итого: |  | 6.7 | 18 | 9.4 | 4.3
Фидер 4
| Озерский | ТП-400 | 66315 | 160 | 231 | 2023-12-12 | 1 | ПК Эпрон | 3.9 | 4.7 | 5 | 1.9 | 26.5 | 396 | 397 | 396 | 228.6307 | 229.2081 | 228.6307 | 11.9913
[7 empty] | 2 | ИП Усовик Ю.И. | 23.8 | 20.1 | 22 | 5.3
[7 empty] | Итого: |  | 27.7 | 24.8 | 27 | 7.2
| Озерский | ТП-418 | 591794 | 100 | 144 | 2023-12-13 | 1 | Пума | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.4667 | 416 | 416 | 417 | 240.1777 | 240.1777 | 240.7551 | 1.1806
[7 empty] | Итого: |  | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8
| Озерский | ТП-419 | 15188 | 400 | 577 | 2023-12-13 | 1 | ИП Ковальчук | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1 | 415 | 415 | 415 | 239.6004 | 239.6004 | 239.6004 | 0.24263
[7 empty] | 2 | СНТ "Успех" насосная | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.3
| Озерский | ТП-420 | 486114 | 250 | 361 | 2023-12-13 | 1 | ИП Числов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 411 | 408 | 411 | 237.291 | 235.5589 | 237.291 | 0.96953 |  | Столбец1
[7 empty] | 2 | СНТ "Светлячок" | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 0.5
[7 empty] | Итого: |  | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | [9 empty] | 0
| Озерский | ТП-701 | 11506 | 400 | 577 | 2023-12-13 | 1 | ГСК 135 | 1.5 | 4.6 | 1.7 | 0.4 | 24.4 | 400 | 398 | 396 | 231 | 230 | 229 | 5.4246
[7 empty] | 3 | Золотой век | 0 | 0 | 0.3 | 0
[7 empty] | 7 | Статус | 20 | 26.7 | 18.4 | 2.3
[7 empty] | Итого: |  | 21.5 | 31.3 | 20.4 | 2.7
| Озерский | ТП-701А | 3206 | 250 | 361 | 2023-12-13 | 1 | ООО "Актив" | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.6667 | 405 | 406 | 406 | 233.8269 | 234.4042 | 234.4042 | 1.108
[7 empty] | Итого: |  | 4 | 2 | 2 | 1
Фидер 6
| Озерский | ТП-601А | 42300 | 630 | 909 | 2023-12-13 | 1 | ИК-24 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 416 | 416 | 416 | 240.1777 | 240.1777 | 240.1777 | 0.055006
[7 empty] | Итого: |  | 0.5 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | 42542 | 630 | 909 |  |  | отключено |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Озерский | ТП-602 | 563266 | 160 | 231 | 2023-12-13 | 1 | СНТ "Тюльпан" | 13.1 | 17 | 8 | 6.3 | 27.5667 | 400 | 398 | 401 | 230.9401 | 229.7854 | 231.5175 | 13.9394
[7 empty] | 2 | ИП Шеремет | 12.2 | 15 | 17.1 | 7.1 | [8 empty] | прим. Параллельная работа трансформаторов
[7 empty] | 3 | ИК-24 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
|  |  | 904240 | 160 | 231 |  | Итого: |  | 25.3 | 32.2 | 25.2 | 13.4
Фидер 9
| Озерский | ТП-901 | 512694 | 160 | 231 | 2023-12-12 | 1 | ГСК 144/4 | 26.3 | 15.6 | 0 | 3.6 | 21.1333 | 420 | 417 | 417 | 242 | 241 | 241 | 13.0303
[7 empty] | 2 | ГСК 172 | 3.7 | 13.5 | 4.2 | 2.3
[7 empty] | 3 | Патрина | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 30.1 | 29.1 | 4.2 | 5.9
| Озерский | ТП-902 | 443037 | 250 | 361 | 2023-12-12 | 1 | СНТ "Черемушки" | 18.3 | 24.8 | 22.4 | 8.7 | 43.6667 | 398 | 396 | 396 | 229.7854 | 228.6307 | 228.6307 | 13.7396
[7 empty] | 2 | СНТ "Родник" | 11.2 | 14.8 | 17.4 | 6.8
[7 empty] | 3 | Ложкин | 7.1 | 10 | 5 | 2.1
[7 empty] | Итого: |  | 36.6 | 49.6 | 44.8 | 17.6
| Озерский | ТП-924 | 627505 | 250 | 361 | 2023-12-12 | 1 | ГСК №141 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 1 | 4.4333 | 406 | 406 | 406 | 234.4042 | 234.4042 | 234.4042 | 1.4404
[7 empty] | 2 | Пещеров | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Итого: |  | 3.8 | 5.2 | 4.3
Фидер 10
| Озерский | ТП-410 | 19003 | 250 | 361 | 2023-12-12 | 1 | ГСК №174 | 4.3 | 15.8 | 3.6 | 2.4 | 36.7667 | 401 | 399 | 400 | 231.5175 | 230.3628 | 230.9401 | 11.7452
[7 empty] | 2 | ООО "Спецбурмаш" | 17 | 11 | 24 | 7.1
[7 empty] | 3 | Уральский вариант | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ГСК №009 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Уральский вариант | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.3
[7 empty] | 6 | ИП Матвеев | 7.9 | 15.1 | 9 | 4.2
[7 empty] | Итого: |  | 31.2 | 42.4 | 36.7 | 15
Новогорный
| Озерский | ТП-302 | [5 empty] | отсутствует |  |  |  |  | 0
| Озерский | ТП-308 | 449747 | 160 | 231 | 2023-12-13 | 1 | ООО "Регион" АЗС | 2.1 | 3.9 | 2.9 | 0.9 | 8.5333 | 403 | 402 | 403 | 232.6722 | 232.0948 | 232.6722 | 3.0748
[7 empty] | 2 | ИП Тетеревенков | 5.1 | 7.2 | 4.4 | 1.2
[7 empty] | Итого: |  | 7.2 | 11.1 | 7.3 | 2.1
| Озерский | ТП-316 | 3А1097 | 100 | 144 | 2023-12-13 | 1 | Насосная | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.7 | 3.1 | 406 | 406 | 406 | 234.4042 | 234.4042 | 234.4042 | 2.2222
[7 empty] | Итого: |  | 3 | 3.2 | 3.1 | 0.7
| Озерский | ТП-317 | 3363 | 400 | 577 | 2023-12-13 | 1 | ООО "АПК" | 26 | 18 | 29 | 8 | 24.3333 | 400 | 399 | 400 | 230.9401 | 230.3628 | 230.9401 | 5.026
[7 empty] | Итого: |  | 26 | 18 | 29 | 8
Солнечная
| Озерский | ТП-Солнечная | 5754 | 400 | 577 | 2023-12-13 | 1 | б/о Солнечная | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 4.2 | 7.5333 | 398 | 399 | 399 | 229.7854 | 230.3628 | 230.3628 | 1.7504
[7 empty] | Итого: |  | 7.4 | 5.1 | 10.1 | 4.2
ФГУП "ПО "Маяк"
| Озерский | ТП-116 | 3628 | 250 | 361 | 2023-12-13 | 1 |  | 8 | 7.9 | 9.1 | 2 | 8.3333 | 408 | 408 | 408 | 235.5589 | 235.5589 | 235.5589 | 2.5208
[7 empty] | Итого: |  | 8 | 7.9 | 9.1 | 2
| Озерский | ТП-138 | 18590 | 630 | 909 | 2023-12-13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230.9401 | 230.9401 | 230.9401 | 0
| Озерский | ТП-141 | 559995 | 100 | 144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 230.9401 | 230.9401 | 230.9401 | 0
п. Чистый
| Озерский | ТП-2 | 747673 | 250 | 361 | 2023-12-13 | 1 | Население п. Чистый | 10 | 11 | 8 | 3 | 9.6667 | 402 | 403 | 403 | 232.0948 | 232.6722 | 232.6722 | 3.0471
[7 empty] | Итого: |  | 10 | 11 | 8 | 3
Исполнитель: (должность) |  |  | Мастер |  |  |  | Пичугов А.В.
Проверил: (должность) |  |  | Начальник участка |  |  |  | Файзуллин Д.З.

## Верхнеуф. подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
фидер Промплощадка ПС 35/6 кВ Черемшанка
ООО "МЭС" | Верхнеуфалейский | ТП Промплощадка | Т-1 | 630 | 920 | 2023-12-12 | 1 | СНТ Горняк | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 230 | 230 | 230 | 380 | 380 | 380 | 0 | 0
[7 empty] | 14 | ИП Загидулин | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 16 | ИП Мусаев | 0 | 0 | 0
[8 empty] | итого | 0 | 0 | 0
фидер Черемшанка ПС 110/35/6 кВ Верхний Уфалей
ООО "МЭС" | Верхнеуфалейский | КТПН 35/0,4 Выбор | Т-1 | 630 | 900 | 2023-12-12 | 1 | ИП Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3333 | 208 | 202 | 223 | 373 | 371 | 370 | 7.1111
[7 empty] | 2 | ИП Баратов | 16 | 18 | 4 | 13
[7 empty] | 4 | ИП Михайлов | 16 | 18 | 4 | 13
[7 empty] | 5 | ИП Петров | 28 | 28 | 28 | 3.3
[8 empty] | итого | 60 | 64 | 36 | 29.3
фидер ОАО "РЖД" ПС 35/6 кВ Черемшанка
ООО "МЭС" | Верхнеуфалейский | КТП 6/0,4 | Т-1 | 160 | 231 | 2023-12-12 | 1 | поселок | 23 | 28 | 19 | 56 | 23.3333 | 208 | 202 | 223 | 373 | 371 | 370 | 12.1212
[8 empty] | итого | 23 | 28 | 19 | 56
фидер Гаджиев ПС 35/6 кВ Дормаш
ООО "МЭС" | Верхнеуфалейский | КТП 6/0,4 | Т-1 | 630 | 918 | 2023-12-13 | 1 | ИП Каджаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3333 | 236 | 235 | 235 | 417 | 414 | 415 | 7.5163
[7 empty] | 2 | ИП Набиев | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | ИП Медведев | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ИП Исмаилов | 3 | 8 | 8 | 10
[7 empty] | 5 | ИП Грязев | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ИП Мулоярова | 26 | 27 | 24 | 3
[7 empty] | 7 | ИП Гаджиев | 25 | 23 | 24 | 2.5
[7 empty] | 8 | ИП Гулиев | 15 | 10 | 6 | 0
[7 empty] | 9 | ИП Лопатко | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | итого | 69 | 68 | 62 | 15.5
фидер ПС-2 ПС 35/6 кВ Нижний Уфалей
ООО "МЭС" | Верхнеуфалейский | КТП 6/0,4 | Т-1 | 400 | 580 | 2023-12-13 | 1 | ИП Гарагашев | 0 | 11 | 0 | 10 | 170.6667 | 238 | 233 | 235 | 414 | 416 | 414 | 35.8621
[7 empty] | 2 | Пожарная часть | 59 | 84 | 64 | 20
[7 empty] | 3 | Очистные | 0 | 0 | 9 | 7.6
[7 empty] | 4 | плотина | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 5 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6 | ИП Данилов | 0 | 0 | 8 | 0.5
[7 empty] | 7 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 8 | весовая ММУ | 56 | 51 | 22 | 30
[7 empty] | 9 | школа | 56 | 51 | 22 | 30
[7 empty] | 10 | ИП Данилов 2 | 6 | 11 | 2 | 3
[8 empty] | итого | 177 | 208 | 127 | 101.1
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник участка Нефедова Ю.Х.
Проверил: (должность)

## Кыштымское подразделение
Наименование структурной единицы сетевой организации | Участок | Диспетчерское наименование ТП (РП) | № трансформатора | Мощность трансформатора, кВА | Номинальный ток тр-ра по стороне НН, А | Дата проведения замера | Номер группы (рубильника) | Наименование отходящего фидера 0,4 кВ | Нагрузка по фазам, А |  |  |  | Iсреднее, А | Напряжение, В | [5 empty] | Коэффициент загрузки тр-ра, % макс.
[14 empty] | Линейное |  |  | Фазное
[9 empty] | А | В | С | О |  | "А-В" | "В-С" | "С-А" | "А-О" | "В-О" | "С-О"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22
2БКТП-630/6/0,4 кВ (ТРК "Радуга")
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-164 | Т-1 | 630 | 909 | 2023-12-12 | 8: 2; 9: Радуга ввод-1; 10: 116; 11: 91; 12: 80; 13: 43; 14: 150; 22: 18.8119
[7 empty] | 4 | Магнит ввод-1 | 55 | 57 | 51 | 0 |  | 403 | 403 | 402 | 231 | 232 | 232
[8 empty] | Итого | 171 | 148 | 131 | 43
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-164 | Т-2 | 630 | 909 | 2023-12-12 | 8: 3; 9: Радуга ввод-2; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 75; 22: 8.8009
[7 empty] | 5 | Магнит ввод-2 | 75 | 80 | 70 | 0 |  | 402 | 402 | 401 | 230 | 231 | 230
[8 empty] | Итого | 75 | 80 | 70 | 0
2БКТП-250/6/0,4 кВ (ТК "Квартал")
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-150 | Т-1 | 250 | 360 | 2023-12-12 | 8: 1; 9: Пятерочка; 10: 41.3; 11: 35.2; 12: 55.6; 13: 15; 14: 98.4667; 22: 27.8333
[7 empty] | 2 | Магазин | 54.3 | 65 | 44 | 26 |  | 400 | 401 | 409 | 227 | 231 | 232
[8 empty] | Итого | 95.6 | 100.2 | 99.6 | 41
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-150 | Т-2 | 250 | 360 | 2023-12-12 | 8: 3; 9: Пятерочка; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 22: 0
[7 empty] | 4 | Магазин | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 426 | 429 | 430 | 243 | 244 | 246
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-400/6/0,4 кВ (ООО "Альтернатива")
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-21 | Т-1 | 400 | 577 | 2023-12-12 | Ввод от Т-1 | Общий | 118 | 127 | 105 | 0 | 116.6667 | 376 | 377 | 376 | 219 | 210 | 215 | 22.0104
[8 empty] | Итого | 118 | 127 | 105 | 0
2ТП-250/6/0,4 кВ (ООО "Русские пряники")
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-138 | Т-1 | 250 | 360 | 2023-12-12 | Ввод от Т-1 | Общий | 34.5 | 50 | 57 | 0 | 47.1667 | 377 | 381 | 380 | 216 | 214 | 216 | 15.8333
[8 empty] | Итого | 34.5 | 50 | 57 | 0
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-138 | Т-2 | 250 | 360 | 2023-12-12 | Ввод от Т-2 | Общий | 25 | 33 | 36 | 0 | 31.3333 | 378 | 380 | 380 | 215 | 216 | 216 | 10
[8 empty] | Итого | 25 | 33 | 36 | 0
ТП-6/0,4 кВ (ООО "Кыштымский абразивный завод")
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-2 КАЗ | Т-1 | 400 | 600 | 2023-12-12 | Ввод от Т-1 | Общий | 98.5 | 31.7 | 65.6 | 52 | 65.2667 | 400 | 400 | 397 | 226 | 229 | 226 | 16.4167
[8 empty] | Итого | 98.5 | 31.7 | 65.6 | 52
ООО "МЭС" | Кыштым. | ТП-2 КАЗ | Т-2 | 630 | 960 | 2023-12-12 | 9: Отключен; 14: 0; 22: 0
[8 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0
ЦРП-6 кВ (ООО "Кыштымский огнеупорный завод")
ООО "МЭС" | Кыштым. | ЦРП-6 кВ КОЗ | ТСН | 25 | 38 | 2023-12-12 | 1 | ЩСН | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 412 | 412 | 415 | 234 | 233 | 234 | 1.3158
[8 empty] | Итого | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0
ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ Ксанта
ООО "МЭС" | Кыштым. | ЗРУ-6 кВ Ксанта | ТСН | 400 | 600 | 2023-12-12 | 1 | Ввод от ТСН | 158 | 140 | 86 | 0 | 128 | 392 | 397 | 397 | 227 | 224 | 226 | 26.3333
[8 empty] | Итого | 158 | 140 | 86 | 0
Исполнитель: (должность) |  |  | Начальник участка Трифонова А.С.
Проверил: (должность)

## ПС Мех. завод
Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 08.12.2023 № Р62-б1-I-19-2626
Контрольный замер нагрузок по п/ст ПС 110кВ Мех.завод
(время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 | 6
|  |  | 6 |  | 2.13 | 1.16 |  | 1.94 | 1.11 |  | 1.66 | 0.88 |  | 1.73 | 1.09 |  | 1.75 | 1.12 |  | 1.8 | 1.12 |  | 1.82 | 1.08 |  | 1.92 | 0.95 |  | 2.05 | 0.82 |  | 2.51 | 1.37 |  | 2.65 | 1.44 |  | 2.66 | 1.38
| Т-2 16,0, Яч.№27 | 6
|  |  | 6 |  | 1.33 | 0.89 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.23 | 0.82 |  | 1.2 | 0.87 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.31 | 0.84 |  | 1.36 | 0.83 |  | 1.36 | 0.8 |  | 1.37 | 0.81 |  | 1.42 | 0.84
ИТОГО:
[5 empty] | 3.46 | 2.05 |  | 3.25 | 1.98 |  | 2.93 | 1.73 |  | 2.96 | 1.91 |  | 2.95 | 1.99 |  | 3.05 | 1.96 |  | 3.08 | 1.92 |  | 3.23 | 1.79 |  | 3.41 | 1.65 |  | 3.87 | 2.17 |  | 4.02 | 2.25 |  | 4.08 | 2.22
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  | 110 |  | 2.13 | 1.16 |  | 1.94 | 1.11 |  | 1.66 | 0.88 |  | 1.73 | 1.09 |  | 1.75 | 1.12 |  | 1.8 | 1.12 |  | 1.82 | 1.08 |  | 1.92 | 0.95 |  | 2.05 | 0.82 |  | 2.51 | 1.37 |  | 2.65 | 1.44 |  | 2.66 | 1.38
ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  | 110 |  | 1.33 | 0.89 |  | 1.31 | 0.87 |  | 1.27 | 0.85 |  | 1.23 | 0.82 |  | 1.2 | 0.87 |  | 1.25 | 0.84 |  | 1.26 | 0.84 |  | 1.31 | 0.84 |  | 1.36 | 0.83 |  | 1.36 | 0.8 |  | 1.37 | 0.81 |  | 1.42 | 0.84
Напряжение на |  |  | 1С 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  | 2С 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 16,0, Яч.№5 | 6
|  |  | 6 |  | 2.4 | 1.15 |  | 2.47 | 1.19 |  | 2.52 | 1.22 |  | 2.53 | 1.37 |  | 2.55 | 1.4 |  | 2.59 | 1.27 |  | 2.54 | 1.41 |  | 2.57 | 1.34 |  | 2.27 | 1.06 |  | 2.42 | 1.33 |  | 2.48 | 1.37 |  | 2.16 | 1.25
| Т-2 16,0, Яч.№27 | 6
|  |  | 6 |  | 1.36 | 0.8 |  | 1.4 | 0.84 |  | 1.41 | 0.88 |  | 1.39 | 0.85 |  | 1.4 | 0.85 |  | 1.42 | 0.81 |  | 1.46 | 0.82 |  | 1.44 | 0.81 |  | 1.43 | 0.8 |  | 1.39 | 0.8 |  | 1.42 | 0.84 |  | 1.4 | 0.87
ИТОГО:
[5 empty] | 3.76 | 1.95 |  | 3.87 | 2.03 |  | 3.93 | 2.1 |  | 3.92 | 2.22 |  | 3.95 | 2.25 |  | 4.01 | 2.08 |  | 4 | 2.23 |  | 4.01 | 2.15 |  | 3.7 | 1.86 |  | 3.81 | 2.13 |  | 3.9 | 2.21 |  | 3.56 | 2.12
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
ВЛ-110кВ Еманжелинка-Мехзавод
|  |  | 110 |  | 2.4 | 1.15 |  | 2.47 | 1.19 |  | 2.52 | 1.22 |  | 2.53 | 1.37 |  | 2.55 | 1.4 |  | 2.59 | 1.27 |  | 2.54 | 1.41 |  | 2.57 | 1.34 |  | 2.27 | 1.06 |  | 2.42 | 1.33 |  | 2.48 | 1.37 |  | 2.16 | 1.25
ВЛ-110кВ Мехзавод-Коелга
|  |  | 110 |  | 1.36 | 0.8 |  | 1.4 | 0.84 |  | 1.41 | 0.88 |  | 1.39 | 0.85 |  | 1.4 | 0.85 |  | 1.42 | 0.81 |  | 1.46 | 0.82 |  | 1.44 | 0.81 |  | 1.43 | 0.8 |  | 1.39 | 0.8 |  | 1.42 | 0.84 |  | 1.4 | 0.87
Напряжение на |  |  | 1С 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.2
шинах п/ст.
кВ |  |  | 2С 6 | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Морев Евгений Викторович
(+) направление потока к шинам п/ст; (-) направление потока от шин п/ст.

## ПС УЗРМО
Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 08.12.2023 № Р62-б1-I-19-2626
Контрольный замер нагрузок по п/ст ПС 110кВ УЗРМО
(время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 25,0 | 7
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 16,0 | 7
|  |  | 10 | 672 | 3.074 | 2.71 | 648 | 2.806 | 2.78 | 636 | 2.676 | 2.8 | 636 | 2.676 | 2.8 | 528 | 2.351 | 2.2 | 516 | 2.226 | 2.22 | 528 | 2.351 | 2.2 | 600 | 2.671 | 2.5 | 564 | 2.683 | 2.15 | 756 | 3.827 | 2.57 | 744 | 3.313 | 3.1 | 1224 | 6.176 | 3.5
| Т-3 16,0 | 8
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО:
[5 empty] | 3.074 | 2.71 |  | 2.806 | 2.78 |  | 2.676 | 2.8 |  | 2.676 | 2.8 |  | 2.351 | 2.2 |  | 2.226 | 2.22 |  | 2.351 | 2.2 |  | 2.671 | 2.5 |  | 2.683 | 2.15 |  | 3.827 | 2.57 |  | 3.313 | 3.1 |  | 6.176 | 3.5
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
ВЛ-110кВ Мраморная-УЗРМО 1ц
110
ВЛ-110кВ Мраморная-УЗРМО 2ц
|  |  | 110 | 61.09 | 3.074 | 2.71 | 58.9 | 2.806 | 2.78 | 57.81 | 2.676 | 2.8 | 57.81 | 2.676 | 2.8 | 48 | 2.351 | 2.2 | 46.9 | 2.226 | 2.22 | 48 | 2.351 | 2.2 | 54.54 | 2.671 | 2.5 | 51.27 | 2.683 | 2.15 | 68.72 | 3.827 | 2.57 | 67.63 | 3.313 | 3.1 | 111.27 | 6.176 | 3.5
Напряжение на |  |  | 1 с.ш. 10 кВ |  | 10.425 |  |  | 10.376 |  |  | 10.46 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.18
шинах п/ст. |  |  | 2 с.ш. 10 кВ |  | 10.425 |  |  | 10.376 |  |  | 10.46 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.18
кВ |  |  | 3 с.ш. 10 кВ |  | 10.425 |  |  | 10.376 |  |  | 10.46 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.18
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 25,0 | 7
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 16,0 | 7
|  |  | 10 | 1200 | 5.359 | 4.44 | 672 | 3.238 | 2.51 | 708 | 3.282 | 2.8 | 732 | 3.259 | 3 | 1140 | 5.632 | 4 | 708 | 3.109 | 3 | 1176 | 5.865 | 4.59 | 648 | 3.004 | 2.5 | 696 | 3.269 | 2.7 | 936 | 4.51 | 3.5 | 1200 | 5.916 | 3.66 | 1008 | 4.638 | 3.72
| Т-3 16,0 | 8
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО:
[5 empty] | 5.359 | 4.44 |  | 3.238 | 2.51 |  | 3.282 | 2.8 |  | 3.259 | 3 |  | 5.632 | 4 |  | 3.109 | 3 |  | 5.865 | 4.59 |  | 3.004 | 2.5 |  | 3.269 | 2.7 |  | 4.51 | 3.5 |  | 5.916 | 3.66 |  | 4.638 | 3.72
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
ВЛ-110кВ Мраморная-УЗРМО 1ц
110
ВЛ-110кВ Мраморная-УЗРМО 2ц
|  |  | 110 | 109.09 | 3.074 | 2.71 | 61.09 | 2.806 | 2.78 | 64.36 | 2.676 | 2.8 | 66.54 | 2.676 | 2.8 | 103.63 | 2.351 | 2.2 | 64.36 | 2.226 | 2.22 | 106.9 | 2.351 | 2.2 | 58.9 | 2.671 | 2.5 | 63.27 | 2.683 | 2.15 | 85.09 | 3.827 | 2.57 | 109.09 | 3.313 | 3.1 | 91.63 | 6.176 | 3.5
Напряжение на |  |  | 1 с.ш. 10 кВ |  | 10 |  |  | 10.35 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 9.8 |  |  | 10.35 |  |  | 10 |  |  | 10.27 |  |  | 10.2 |  |  | 10.28 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
шинах п/ст. |  |  | 2 с.ш. 10 кВ |  | 10 |  |  | 10.35 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 9.8 |  |  | 10.35 |  |  | 10 |  |  | 10.27 |  |  | 10.2 |  |  | 10.28 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
кВ |  |  | 3 с.ш. 10 кВ |  | 10 |  |  | 10.35 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 9.8 |  |  | 10.35 |  |  | 10 |  |  | 10.27 |  |  | 10.2 |  |  | 10.28 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Лоренц Игорь Владимирович
(+) направление потока к шинам п/ст; (-) направление потока от шин п/ст.

## ПС Тальковая
Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 08.12.2023 № Р62-б1-I-19-2626
Контрольный замер нагрузок по п/ст Тальковая 110
(время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 6,3 | 10
|  |  | 6 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 22.794 | 0.235 | 0.117 | 27.144 | 0.28 | 0.14 | 34.104 | 0.351 | 0.176 | 33.756 | 0.348 | 0.174 | 34.452 | 0.355 | 0.177 | 32.538 | 0.355 | 0.168
ИТОГО:
[5 empty] | 0.235 | 0.117 |  | 0.235 | 0.117 |  | 0.235 | 0.117 |  | 0.235 | 0.117 |  | 0.235 | 0.117 |  | 0.235 | 0.117 |  | 0.235 | 0.117 |  | 0.28 | 0.14 |  | 0.351 | 0.176 |  | 0.348 | 0.174 |  | 0.355 | 0.177 |  | 0.355 | 0.168
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Миасс-Тургояк-Т с отпайкой на ПС Тальковая |  | 110 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.31 | 0.235 | 0.117 | 1.56 | 0.28 | 0.14 | 1.96 | 0.351 | 0.176 | 1.94 | 0.348 | 0.174 | 1.98 | 0.355 | 0.177 | 1.87 | 0.355 | 0.168
Напряжение на |  |  | с.ш. 6 кВ |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 6,3 | 10
|  |  | 6 | 35.332 | 0.364 | 0.182 | 36.714 | 0.378 | 0.189 | 36.888 | 0.38 | 0.19 | 34.104 | 0.351 | 0.176 | 33.756 | 0.348 | 0.174 | 34.104 | 0.351 | 0.176 | 32.19 | 0.332 | 0.166 | 32.016 | 0.33 | 0.165 | 32.19 | 0.332 | 0.166 | 28.536 | 0.294 | 0.147 | 28.188 | 0.29 | 0.145 | 27.84 | 0.287 | 0.143
ИТОГО:
[5 empty] | 0.364 | 0.182 |  | 0.378 | 0.189 |  | 0.38 | 0.19 |  | 0.351 | 0.176 |  | 0.348 | 0.174 |  | 0.351 | 0.176 |  | 0.332 | 0.166 |  | 0.33 | 0.165 |  | 0.332 | 0.166 |  | 0.294 | 0.147 |  | 0.29 | 0.145 |  | 0.287 | 0.143
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Миасс-Тургояк-Т с отпайкой на ПС Тальковая |  | 110 | 2.03 | 0.364 | 0.182 | 2.11 | 0.378 | 0.189 | 2.12 | 0.38 | 0.19 | 1.96 | 0.351 | 0.176 | 1.94 | 0.348 | 0.174 | 1.96 | 0.351 | 0.176 | 1.85 | 0.332 | 0.166 | 1.84 | 0.33 | 0.165 | 1.85 | 0.332 | 0.166 | 1.64 | 0.294 | 0.147 | 1.62 | 0.29 | 0.145 | 1.6 | 0.287 | 0.143
Напряжение на |  |  | с.ш. 6 кВ |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6 |  |  | 6.6
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Медведев Максим Юрьевич
(+) направление потока к шинам п/ст; (-) направление потока от шин п/ст.

## ПС Хлебороб
Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 08.12.2023 № Р62-б1-I-19-2626
Контрольный замер нагрузок по п/ст Хлебороб 110
(время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 6,3 | 10
|  |  | 6 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528
ИТОГО:
[5 empty] | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Лазурная-Разъезд-6Т с отпайкой на ПС Хлебороб |  | 110 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.118 | 3.527 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.18 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528
Напряжение на |  |  | с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 6,3 | 10
|  |  | 6 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529
ИТОГО:
[5 empty] | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Лазурная-Разъезд-6Т с отпайкой на ПС Хлебороб |  | 110 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.181 | 3.528 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529 |  | 5.182 | 3.529
Напряжение на |  |  | с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Пичугов Анатолий Владимирович
(+) направление потока к шинам п/ст; (-) направление потока от шин п/ст.

## ПС Стройка 2
Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 08.12.2023 № Р62-б1-I-19-2626
Контрольный замер нагрузок по п/ст Стройка-2 110
(время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 5,6
|  |  | 6 |  | 0.122 | 0.074 |  | 0.122 | 0.074 |  | 0.122 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.124 | 0.075
ИТОГО:
[5 empty] | 0.122 | 0.074 |  | 0.122 | 0.074 |  | 0.122 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.123 | 0.075 |  | 0.124 | 0.075
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Касли-Стройка 2 |  | 110
| ВЛ 110 кВ Озерская-Стройка 2 |  | 110
Напряжение на |  |  | с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
Т-1 5,6
|  |  | 6 |  | 0.124 | 0.075 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076
ИТОГО:
[5 empty] | 0.124 | 0.075 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.124 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076 |  | 0.125 | 0.076
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Касли-Стройка 2 |  | 110
| ВЛ 110 кВ Озерская-Стройка 2 |  | 110
Напряжение на |  |  | с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
шинах п/ст.
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Пичугов Анатолий Владимирович
(+) направление потока к шинам п/ст; (-) направление потока от шин п/ст.

## ПС Стройка 4
Приложение 2
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 08.12.2023 № Р62-б1-I-19-2626
Контрольный замер нагрузок по п/ст Стройка-4 110
(время местное)
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 6,3 | 10
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Т-2 6,3 | 10
|  |  | 6 |  | 0.066 | 0.027 |  | 0.066 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027
ИТОГО:
[5 empty] | 0.066 | 0.027 |  | 0.066 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.067 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Озерская-Стройка-4 |  | 110
| ВЛ 110 кВ Кыштым-Стройка-4 |  | 110
Напряжение на |  |  | 1 с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
шинах п/ст. |  |  | 2 с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
Трансформаторы | Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| Т-1 6,3 | 10
|  |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Т-2 6,3 | 10
|  |  | 6 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.069 | 0.027 |  | 0.069 | 0.027 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.07 | 0.028
ИТОГО:
[5 empty] | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.068 | 0.027 |  | 0.069 | 0.027 |  | 0.069 | 0.027 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.069 | 0.028 |  | 0.07 | 0.028
| Наименование ВЛ 110 кВ |  | Класс | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
напряж.
|  |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| ВЛ 110 кВ Озерская-Стройка-4 |  | 110
| ВЛ 110 кВ Кыштым-Стройка-4 |  | 110
Напряжение на |  |  | 1 с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
шинах п/ст. |  |  | 2 с.ш. 6 кВ |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
кВ
Нагрузка БСК и СК
МВар
| Примечание. | [14 empty] | Замеры провел: |  |  | Пичугов Анатолий Владимирович
(+) направление потока к шинам п/ст; (-) направление потока от шин п/ст.