Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | П.Новый Хребет КТПН | ТМ-250/6 | 08.12.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 217 | 234 | 216 | 383 | 385 | 387 |
| I, А | 92,8 | 46,8 | 56,0 |  |  |  |
| cosϕ | 0,959 | 0,850 | 0,871 |  |  |  |
| Р, Вт | 19436 | 9348 | 10540 |  |  |  |
| Q, вар | 5640 | 5780 | 5848 |  |  |  |
| S, ВА | 20256 | 11000 | 12096 |  |  |  |
| ΣР, Вт | 39320 | | | | | |
| КМ | 0,907 | | | | | |