Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП №3 п. Хребет | ТМ-400/6 | 08.12.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 244 | 237 | 243 | 418 | 415 | 420 |
| I, А | 44,8 | 38 | 31,6 |  |  |  |
| cosϕ | 0,825 | 0,984 | 0,988 |  |  |  |
| Р, Вт | 9028 | 8772 | 7580 |  |  |  |
| Q, вар | 5872 | 1316 | 424 |  |  |  |
| S, ВА | 10943 | 8916 | 7672 |  |  |  |
| ΣР, Вт | 25376 | | | | | |
| КМ | 0,922 | | | | | |