Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП № 31 тр-р №1 | ТСМА-320/6 | 31.05.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 227, | 230,4 | 230,8 | 396,83 | 400,80 | 395,09 |
| I, А | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| cosϕ |  |  |  |  |  |  |
| Р, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Q, вар |  |  |  |  |  |  |
| S, ВА |  |  |  |  |  |  |
| ΣР, кВт | 0 | | | | | |
| КМ |  | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП № 31 тр-р №2 | ТМ-400/6 | 31.05.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 227, | 230,4 | 230,8 | 396,83 | 400,80 | 395,09 |
| I, А | 115,05 | 133,00 | 332,95 |  |  |  |
| cosϕ | 0,996 | 0,993 | 0,989 |  |  |  |
| Р, кВт | 26,06 | 30,40 | 75,90 |  |  |  |
| Q, вар | 1,89 | 2,81 | 8,155 |  |  |  |
| S, ВА | 26,175 | 30,615 | 76,78 |  |  |  |
| ΣР, кВт | 132,37 | | | | | |
| КМ | 0,991 | | | | | |