Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП №7 | ТМ-400/6 | 30.05.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 231,4 | 231,3 | 232,9 | 400,62 | 402,71 | 401,76 |
| I, А | 47,68 | 66,32 | 61,92 |  |  |  |
| cosϕ | 0,993 | 0,997 | 0,991 |  |  |  |
| Р, Вт | 10956 | 15304 | 14288 |  |  |  |
| Q, вар | 248 | 320 | 808 |  |  |  |
| S, ВА | 11032 | 15348 | 14424 |  |  |  |
| ΣР, кВт | 11,972 | | | | | |
| КМ | 0,293 | | | | | |