Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП №22 | ТСМА-320/6 | 31.05.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 234,24 | 234,27 | 232,46 | 406,83 | 404,09 | 403,15 |
| I, А | 140,8 | 138 | 101,6 |  |  |  |
| cosϕ | 0,951 | 0,973 | 0,986 |  |  |  |
| Р, Вт | 31328 | 31472 | 23252 |  |  |  |
| Q, вар | 8192 | 5948 | 816 |  |  |  |
| S, ВА | 32928 | 32348 | 23592 |  |  |  |
| ΣР, кВт | 86,052 | | | | | |
| КМ | 0,968 | | | | | |