Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП №3 п. Хребет | ТМ-400/6 | 28.06.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 236,88 | 219,66 | 230,33 | 397,75 | 393,65 | 397,86 |
| I, А | 24,48 | 47,12 | 42,8 |  |  |  |
| cosϕ | 0,978 | 0,972 | 0,983 |  |  |  |
| Р, Вт | 5672 | 10052 | 9688 |  |  |  |
| Q, вар | 956 | 2212 | 1436 |  |  |  |
| S, ВА | 5796 | 10348 | 9860 |  |  |  |
| ΣР, Вт | 25412 | | | | | |
| КМ | 0,977 | | | | | |