Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП № 499 с. Устиново | ТМ-400/10 | 20.07.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 222,74 | 225,35 | 222,82 | 389,59 | 388,80 | 383,40 |
| I, А | 19,36 | 43,2 | 20,16 |  |  |  |
| cosϕ | 0,022 | 0,598 | 0,847 |  |  |  |
| Р, Вт | 92 | 5824 | 3808 |  |  |  |
| Q, вар | 107,8 | 194,1 | 243,3 |  |  |  |
| S, ВА | 4316 | 9732 | 4492 |  |  |  |
| ΣР, Вт | 9724 | | | | | |
| КМ | 0,525 | | | | | |