Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП №3 | ТМ-630/6 | 30.05.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 230,21 | 229,19 | 230,18 | 398,07 | 398,27 | 398,09 |
| I, А | 180,8 | 186,8 | 153,48 |  |  |  |
| cosϕ | 0,987 | 0,976 | 0,971 |  |  |  |
| Р, кВт | 41,08 | 42,164 | 34,28 |  |  |  |
| Q, вар | 3,932 | 7,612 | 5,876 |  |  |  |
| S, ВА | 41,612 | 43,196 | 35,308 |  |  |  |
| ΣР, кВт | 117,524 | | | | | |
| КМ | 0,978 | | | | | |