Контрольные замеры нагрузки силового трансформатора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятие | Место установки | Тип | Дата замера |
| ООО «МиассЭнергоСтрой» | ТП №6 тр-р | ТСМА-320/6 | 30.05.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролируемая величина | Фаза | | | | | |
| А | В | С | АВ | ВС | СА |
| U, В | 238,8 | 235,8 | 236,8 | 410,56 | 410,53 | 411,16 |
| I, А | 107,88 | 111,44 | 125,24 |  |  |  |
| cosϕ | 0,975 | 0,967 | 0,974 |  |  |  |
| Р, Вт | 25156 | 25432 | 28900 |  |  |  |
| Q, вар | 4384 | 5424 | 5372 |  |  |  |
| S, ВА | 25796 | 26300 | 29640 |  |  |  |
| ΣР, кВт | 79,488 | | | | | |
| КМ | 0,972 | | | | | |